[image: image33.jpg]
007-00.00.00-3 РЭ
пустая страница

(вторая сторона обложки)

номер страницы не печатать

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас, что Вы сделали свой выбор в пользу изделия 
Торговой Марки «DANI»!
Газовые отопительные аппараты и котлы производятся ЗАО «Машзавод» г. Новогродовка Донецкой области с 1976 года. С 2001г. наша продукция выпускается под торговой маркой «DANI». Завод является крупнейшим производителем газового отопительного оборудования в Украине. Постоянная ориентация на нужды потребителя, непрерывное совершенствование нашей продукции с целью повышения эффективности и качества помогают нам оставаться лидером на рынке этой продукции.

 Мы уверены, наше изделие будет служить Вам долго и надежно, принесет тепло и уют в Ваш дом.

[image: image2.jpg]


  ВНИМАНИЕ!
Настоятельно рекомендуем при выборе модели аппарата (котла) ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации!

При покупке аппарата (котла) требуйте правильного заполнения торгующей организацией Сервисной книжки (страница 31), проверьте комплектность и его товарный вид. Комплект состоит из двух упаковочных мест – упаковка аппарата (котла) и упаковка воздухозаборника (смотри комплект поставки). После продажи аппарата (котла) покупателю завод не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям.

Транспортировка аппарата (котла) разрешается только в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении.

Запрещается эксплуатация аппарата (котла) лицами, не изучившими настоящее руководство и не прошедшими инструктаж, а также детьми.

Обратите внимание на соответствие заводского номера на табличке аппарата (котла) и в свидетельстве о приемке руководства по эксплуатации.

Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание аппарата (котла) должны производиться Предприятиями (Предпринимателями), имеющими соответствующие Лицензии и Разрешения на проведение данного вида работ. Установка аппарата (котла) должна выполняться в соответствии с проектом, согласованным с местным управлением газового хозяйства и обязательным заполнением талона на введение в эксплуатацию (смотри Сервисную книжку).

Ответственность за техническое состояние  и безопасную эксплуатацию дымовых и вентиляционных каналов в домах и зданиях возлагается на их собственников.

Ответственность за сохранность, техническое состояние и  безопасную эксплуатацию   газовых приборов и аппаратов (котлов), установленных в жилых домах государственного фонда, возлагается на квартиросъемщиков, а в квартирах и жилых домах, которые принадлежат гражданам на правах частной собственности - на их владельцев.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на ниже перечисленные модели аппаратов (котлов) и содержит все сведения, необходимые для их безопасной эксплуатации.
АППАРАТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
ТУ У 29.7-14310336.002-2001
	
	Модель газового клапана

	
	Honeywell
	Eurosit
	ЗАО «Машзавод»

	АОГВ-7,4

левый
	АОГВ-7,4-С11-Л-Х-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-7,4-С11-Л-С-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-7,4-С11-Л-Р-УХЛ 4.2



	АОГВ-7,4
правый
	АОГВ-7,4-С11-П-Х-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-7,4-С11-П-С-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-7,4-С11-П-Р-УХЛ 4.2



	АКГВ-7,4

левый
	АКГВ-7,4-С11-Л-Х-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-7,4-С11-Л-С-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-7,4-С11-Л-Р-УХЛ 4.2



	АКГВ-7,4
правый
	АКГВ-7,4-С11-П-Х-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-7,4-С11-П-С-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-7,4-С11-П-Р-УХЛ 4.2



	АОГВ-12
левый
	АОГВ-12-С11-Л-Х-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-12-С11-Л-С-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-12-С11-Л-Р-УХЛ 4.2



	АОГВ-12
правый
	АОГВ-12-С11-П-Х-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-12-С11-П-С-Р-УХЛ 4.2


	АОГВ-12-С11-П-Р-УХЛ 4.2



	АКГВ-12
левый
	АКГВ-12-С11-Л-Х-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-12-С11-Л-С-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-12-С11-Л-Р-УХЛ 4.2



	АКГВ-12
правый
	АКГВ-12-С11-П-Х-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-12-С11-П-С-Р-УХЛ 4.2


	АКГВ-12-С11-П-Р-УХЛ 4.2




	 V


– этот знак указывает модель выбранного Вами аппарата.

. 
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ГОСТ  51733-2001
	
	Модель газового клапана

	
	Honeywell
	Eurosit
	ЗАО «Машзавод»

	АОГВ-7,4

левый
	АОГВ-7,4-Х


	АОГВ-7,4-С


	АОГВ-7,4


	АОГВ-7,4
правый
	АОГВ-7,4-Х

	АОГВ-7,4-С

	АОГВ-7,4


	АКГВ-7,4

левый
	АКГВ-7,4-Х

	АКГВ-7,4-С

	АКГВ-7,4


	АКГВ-7,4
правый
	АКГВ-7,4-Х


	АКГВ-7,4-С

	АКГВ-7,4


	АОГВ-12
левый
	АОГВ-12-Х

	АОГВ-12-С


	

	АОГВ-12
правый
	АОГВ-12-Х

	АОГВ-12-С

	

	АКГВ-12
левый
	АКГВ-12-Х


	АКГВ-12-С

	

	АКГВ-12
правый
	АКГВ-12-Х

	АКГВ-12-С

	


	 V


– этот знак указывает модель выбранного Вами котла.

ЗАО «Машзавод» г. Новогродовка непрерывно совершенствует свои изделия и сохраняет за собой право изменять информацию, содержащуюся в данном руководстве по эксплуатации в любой момент времени без дополнительного уведомления. 
СОДЕРЖАНИЕ

стр.

	1    Основные сведения  
	5

	
	   

	1.1. Назначение аппарата (котла)
	5

	
	

	1.2. Технические характеристики 
	6

	
	

	2    Комплект поставки 
	7

	
	

	3    Меры безопасности 
	7

	
	

	4    Устройство аппарата (котла)
	8

	
	

	5    Подготовка аппарата (котла) к работе 
	11

	
	

	6   Требования к системе отопления и горячего водоснабжения
	14

	      
	

	7   Запуск и порядок работы
	19

	
	

	8   Техническое обслуживание 
	23

	
	

	9   Маркировка, упаковка,  транспортирование и хранение
	28

	
	

	10  Свидетельство о приемке
	28

	
	

	11  Гарантийные обязательства
	29

	
	

	Сервисная книжка
	32

	
	



1. Основные сведения об изделии

1.1. Назначение 

1.1.1. Аппарат  газовый бытовой с водяным контуром (котел отопительный водогрейный газовый), далее - «аппарат (котел)», оборудован:


- герметичной камерой сгорания;


- ёмкостным теплообменником для нагрева воды системы отопления;


- теплообменником для нагрева воды  системы горячего водоснабжения только для моделей АКГВ;


- газовым клапаном управления и безопасности.

Аппараты (котлы) АОГВ предназначены для отопления жилых и служебных помещений, а аппараты (котлы) АКГВ – для отопления и горячего водоснабжения. 


Объём отапливаемого помещения и его возможные теплопотери приведены в таблице.  

	Модель аппарата (котла)
	Объем отапливаемого помещения, м3
	Теплопотери отапливаемого помещения, Вт

	АОГВ 7.4, АКГВ 7.4
	до 240
	до 7400*

	АОГВ 12, АКГВ 12
	до 360
	до 12000*


     * Расчетные теплопотери. Указанная цифра является справочной и усредненной и зависит от целого ряда параметров: климатической зоны, теплоизоляционных свойств материалов стен, полов, потолков, площади остекления помещения, розы ветров и др. Теплопотери должны быть подтверждены расчетом. 

Завод-изготовитель аппарата (котла) не несет ответственность за неправильный расчет системы отопления, подбор мощности аппарата (котла) и не осуществляет его обмен или возврат по этой причине.


1.1.2. Перед эксплуатацией аппарата (котла) внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.


1.1.3. Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может привести к несчастному случаю и вывести аппарат (котел) из строя.

1.1.4. АППАРАТ (КОТЕЛ)  РАБОТАЕТ  ТОЛЬКО НА ПРИРОДНОМ  ГАЗЕ
 ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па. 


1.1.5. Все записи в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке должны быть разборчивыми и аккуратными. Записи карандашом не допускаются.
1.2. Технические  характеристики аппаратов (котлов)
1.2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1

	№

п/п
	Технические характеристики
	АОГВ7,4
	АКГВ7,4
	АОГВ

12
	АКГВ
12

	1
	Давление газа, Па    - номинальное

      - минимальное

      - максимальное
	1274 

640 

1764 

	2
	Рабочее давление теплоносителя в аппарате (котле), 
не более, кПа 
	65

	3
	Расход газа природного с плотностью 0.73 кг/м3  при давлении 1274 Па, м3 /ч, не более
	0,8
	1,4

	4
	Номинальная тепловая мощность, Вт
	7400 ±740
	12000 ±1200

	5
	Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более
	250

	6
	Коэффициент полезного действия при непрерывной работе, %, не менее
	90

	7
	Диапазон поддержания температуры воды в теплообменнике при номинальном давлении газа, °C 
	30 – 90*

	8
	Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, об. %, не более,
	0,05

	9
	Номинальный расход воды в режиме горячего водоснабжения при подогреве на 35°C, л/ч,  
	-
	      180
	-
	230

	10
	Емкость теплообменника отопления аппарата (котла), л
	24
	23
	24
	23

	11
	Давление воды перед аппаратом (котлом) при работе в режиме горячего  водоснабжения, кПа

-минимальное

-максимальное
	-

-
	14.7

588.4
	-

-
	14.7

588.4

	12
	Присоединительные размеры резьбы
	

	
	- резьба штуцера  подачи газа
	G½-В

	
	- резьба штуцеров системы отопления
	G1½

	
	- резьба муфт системы горячего водоснабжения
	-
	G½-В
	-
	G½-В

	13
	Расстояние от основания аппарата (котла) до оси входного патрубка газопровода, мм

- газовый клапан «HONEYWELL»

- газовый клапан «EUROSIT»

- газовый клапан ЗАО «Машзавод»
	245±5

225±5

364±5

	14
	Расстояние от основания аппарата (котла) до оси входного патрубка бака-теплообменника, мм
	106 ± 3

	15
	Расстояние от основания аппарата (котла) до оси выходного  патрубка бака - теплообменника, мм
	611 ± 5

	16
	Габаритные размеры, мм       - высота

                                - ширина (без воздухозаборника)

                                - длина
	671 ± 5

265 ± 5

626 ± 5

	17
	Масса аппарата (котла) без упаковки, кг   
	44±2
	46±2
	46±2
	49±2

	18
	Масса комплекта деталей воздухозаборник, кг   
	7 ± 0.5
	7,5 ± 0.5

	19
	Толщина наружной стены здания, через которую проходят патрубки воздухозаборника, мм
	270-520**


*-  для аппаратов с газовым клапаном: 

«HONEYWELL» - 30 – 90°C, «EUROSIT» - 40 – 90°C, ЗАО «МАШЗАВОД» - 50 – 90°C;**- по отдельному заказу  изготавливаются патрубки воздухозаборника в пределах диапазона длин: 500-750, 750-1000, 1000-1250 и 1200-1500 мм.
2. Комплект поставки 

Таблица 2

	№ 

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Кол-во

	1
	Аппарат (котел), шт.
	1

	2
	Комплект крепежных деталей для установки аппарата (котла) и воздухозаборника, шт.
	1

	3
	Воздухозаборник (патрубки воздуховода-дымохода с  насадком), шт.
	1

	4
	Руководство по эксплуатации, экз.
	1

	5
	Упаковка, комплект
	1



Для аппаратов (котлов) с газовым клапаном «HONEYWELL» и «EUROSIT» требуется обязательная установка ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА на газовой магистрали перед аппаратом (котлом).


3. Меры безопасности 

3.1. Аппарат (котел) должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями:

- для аппаратов, которые устанавливаются на територии Украины - ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безопасности систем газоснабжения Украины» и НАПБ А .01.001-95 «Правила пожарной безопасности Украины»;
- для котлов, которые устанавливаются на територии России - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные».
3.2. Перед монтажом системы отопления, установкой аппарата (котла) в систему отопления, включением аппарата (котла) следует ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

3.3. К техническому обслуживанию и ремонту  аппарата (котла) должны допускаться квалифицированные специалисты, имеющие соответствующее удостоверение.

3.4. Аппарат (котел) должен содержаться в чистоте и предохраняться от ударов.
3.5. Во избежание аварий и несчастных случаев категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) самостоятельно устанавливать и вводить в эксплуатацию аппарат (котел), производить ремонт и вносить в его конструкцию какие-либо изменения;

б) эксплуатировать аппарат (котел) при давлении газа, которое не соответствует указанному в таблице 1;

в) эксплуатировать аппарат (котел) лицам, не ознакомленным с настоящим руководством;

г) включать аппарат (котел) при:

- неисправных основной или запальной (пилотной) горелках,

- наличии утечки газа,

- неисправном газовом клапане;

д) использовать горячую воду из системы отопления для бытовых нужд;

е) применять огонь для обнаружения утечек газа;

ж) включать аппарат (котел) без предварительного заполнения водой системы отопления и аппарата (котла);

з) вращать ручку регулировки температуры теплоносителя без надобности;

и) поворачивать ручки регулировки температуры и газового крана с помощью плоскогубцев, гаечных ключей и других инструментов;

к) хранить в помещении, где установлен аппарат (котел), пустые и наполненные газом баллоны, а также другие легковоспламеняющиеся вещества;
л) поворачивать более чем на 10°С ручку регулировки температуры для перевода с имеющейся температуры на более низкую для газового клапана ЗАО «Машзавод».



3.6. При не работающем аппарате (котле) кран на газопроводе перед аппаратом (котлом) должен быть закрыт.

3.7. При появлении запаха газа в помещении следует немедленно закрыть газовые краны, открыть окна (двери) и вызвать аварийную службу. До устранения утечки газа не производить работ связанных с огнем или искрообразованием (не включать и не выключать электроосвещение, электроприборы, не курить и тп.).

3.8. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

3.9. При нарушении правил монтажа и эксплуатации аппарата (котла) может наступить отравление окисью углерода (угарным газом). Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание. До приезда врача для оказания первой помощи примите следующие меры: вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и не давайте уснуть, при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.


4. Устройство аппарата (котла)
4.1. Аппарат (котел) (рисунок 1) выполнен в виде навесного резервуара прямоугольной формы с дверцей.

4.2. Аппарат (котел) выпускается в двух исполнениях – в правом и левом. В правом исполнении патрубки воздухозаборника расположены с правой стороны аппарата (котла) при виде на аппарат (котел) со стороны дверцы, а в левом исполнении – с левой.

 

4.3. Аппарат (котел) включает следующие основные части: емкостной теплообменник системы отопления, проточный теплообменник (змеевик) горячего водоснабжения (ГВС) для моделей АКГВ, устройство газогорелочное, воздухозаборник, указатель температуры, дверцу.

4.4. Емкостной теплообменник аппарата (котла) стальной. В нижней части теплообменника находится герметичная камера сгорания.
[image: image3.jpg]



Рисунок 1. – Устройство аппарата (котла)

 1 – указатель температуры;
 2 – емкостной теплообменник;
 3 – узел «сильфон – термобаллон»;
 4 – устройство газогорелочное;
 5 – воздухозаборник  (рисунок 2);
 6 – выходной штуцер системы отопления;
 7 – входной штуцер системы ГВС*;
 8 – выходной штуцер системы ГВС*;
 9 – входной штуцер системы отопления;
10 – проточный теплообменник (змеевик) системы ГВС*;
11 – дверца;
12 – насадок воздухозаборника.
* - только для моделей АКГВ

	[image: image1.jpg]ANMAPAT OTOMUTESbHBIN FA30BbIN
BbITOBOU C BOAAHBIM KOHTYPOM (AOI'B)

ANNAPAT KOMBUHWUPOBAHHbI FA30BbIN
BbITOBOM C BOASAHbBIM KOHTYPOM (AKI'B)

KOTEN OTOMUTENbHbIN_
BOJIOTPE/HBbIW FA30BbIN

PYKOBOAOCTBO
NMo 3KCNNYATALMUU



Рисунок 2. Воздухозаборник аппаратов (котлов) АОГВ 7.4, АКГВ 7.4,
АОГВ  12 и АКГВ 12


[image: image4.jpg]/i
A\ A

A

1Y) 5
¥ /V////////{/é 6

-





Рисунок 3. Устройство газогорелочное с газовым клапаном «HONEYWELL»


4.5. Устройство газогорелочное (рисунок 3) состоит из пьезоэлектрода 1, запальной (пилотной) горелки 2, термопары 3, основной горелки 4, газового 

клапана 5, штуцера подачи газа 6, узла сильфон–термобаллон  7, высоковольтного кабеля пьезорозжига 8.



4.6. Дверца аппарата (котла) (рисунок 1)  удерживается в закрытом положении с помощью магнитного замка.



4.7. Газовый клапан 5 служит для подачи газа к запальной и основной горелкам, регулирования температуры воды в теплообменнике системы отопления и автоматического отключения подачи газа в случае:

    - погасания запальной горелки;

    - падения давления газа в сети ниже допустимого;

    - прекращения подачи газа;

4.8. На корпусе газового клапана имеется ручка управления температурой, вращая которую можно регулировать температуру воды в теплообменнике системы отопления аппарата (котла) (диапазон  регулировки температуры см. табл.1 пункт 7). 
5. Подготовка аппарата (котла) к работе

5.1. Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание апарата (котла) должны производиться Предприятиями (Предпринимателями), имеющими соответствующие Лицензии и Разрешения на проведение данного вида работ. Установка апарата (котла) должна выполняться в соответствии с проектом, согласованным местным управлением газового хозяйства с обязательным заполнением талона на введение в эксплуатацию (смотри Сервисную книжку).

5.2. При установке аппарата (котла) необходимо соблюдать требования 
действующих нормативных документов:


- для аппаратов, которые устанавливаются на територии Украины - ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безопасности систем газоснабжения Украины» и НАПБ А .01.001-95 «Правила пожарной безопасности Украины»;

- для котлов, которые устанавливаются на територии России - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные».

Минимально допустимые расстояния от элементов фасада здания до края патрубка дымоотводного канала приведены в таблице 3.
5.3. Перед установкой аппарата (котла) удалить консервационную смазку со штуцеров и муфт.

5.4. Основные присоединительные и монтажные размеры аппарата (котла) приведены на рисунке 4.

5.5. Аппарат (котел) устанавливается у стен с несгораемым покрытием. Перед аппаратом (котлом) должен быть проход шириной не менее 1м. Рекомендуемое расстояние от пола 100 мм (рисунок 4) можно  уменьшить до 10 мм, предохранив пол под аппаратом (котлом) от нагрева прокладкой размером 630х280 мм из термоизоляционного картона толщиной не менее 10 мм, с укладкой поверх него стального листа толщиной ( 2 мм. Стальной лист должен выступать за габарит аппарата (котла) не менее чем на 50 мм.

5.6. Аппарат (котел) должен устанавливаться  совместно с входящим в комплект поставки воздухозаборником (рисунок 2).

Минимально допустимые расстояния от элементов фасада здания до края патрубка дымоотводного канала.                                                         
 Таблица 3
	Параметры
	Модель аппарата (котла)

	
	АОГВ 7,4

АКГВ 7,4
	АОГВ 12

АКГВ 12

	- под приточным вентиляционным отверстием
	2,5 м

	- рядом с вентиляционным отверстием
	0,6 м
	1,5 м

	- над вентиляционным отверстием, окном
	0,25 м
	0,25 м

	- под окном
	0,25 м
	Не допускается

	- рядом с окном
	0,25 м
	0,5 м

	- над уровнем земли, поверхностью для прохода
	0,5 м
	2,2 м

	- под частями здания, выступающими более 0,4 м
	2,0 м
	3,0 м

	- под частями здания, выступающими менее 0,4 м
	0,3 м
	1,5 м

	- под другим отводом
	2,5 м

	- рядом с другим отводом
	1,5 м


Не допускается отвод продуктов сгорания в подъезды, закрытые балконы, крытые переходы, лоджии.
5.7. На газопроводе перед аппаратом (котлом) должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к аппарату (котлу), после которого установлен газовый фильтр. Соединение не должно сопровождаться взаимным натягом и должно быть герметичным.

5.8. Монтаж аппарата (котла) выполняют в следующей рекомендуемой последовательности (согласно рисунку 5):
5.9. В наружной стене здания на высоте ( 620 мм от пола пробить горизонтальное отверстие диаметром не менее 280 мм, при этом учесть, что для обеспечения снятия газогорелочного устройства на расстоянии не менее 500 мм от выступающей части газового клапана не должно быть никаких строительных элементов или стационарно установленного оборудования.

5.10. Установить наружный патрубок воздухозаборника 16 (рисунок 5) по оси горизонтально так, чтобы его торец выступал над внутренней плоскостью стены на 25(2 мм, при этом крайний кольцевой зиг должен располагаться в плоскости стены и его зафиксировать.

5.11. Установить секцию дымохода 2 (рисунок 5) так, чтобы ее торец совпадал с наружной плоскостью стены, а ось была наклонена вниз в пределах зазора между патрубком воздуховода 16 и секцией дымохода 2 (с целью удаления за пределы воздуховода конденсата при его возможном появлении) и зафиксировать. Выступающие наружу крепежные пластины 12 (рисунок 5) должны быть сориентированы так, чтобы образованный ими треугольник был обращен вершиной вверх, а его основание располагалось горизонтально.
5.12. Заполнить полость между  отверстием в стене и патрубками воздухозаборника раствором или строительной пеной 13 (рисунок 5). В случае применения строительной пены заштукатурить места выхода пены наружу стены раствором с целью исключения контакта пены с атмосферным воздухом и воздухом внутри помещения.

5.13. Установить аппарат (котел) кольцевым выступом на его задней стенке на торец патрубка воздухозаборника так, чтобы поверхность верхней крышки аппарата (котла) была расположена горизонтально, и по проушинам 4 наметить на стене места расположения крепежных анкеров 5. Выполнить в стене отверстия глубиной не менее 70 мм и диаметром 12 мм, установить в них анкера любым способом, обеспечивающим прочность заделки. Предпочтительно выполнять разметку по специальному шаблону.

5.14. Закрепить аппарат (котел) на анкерах с помощью шайб и гаек, при этом, предварительно закрепив на аппарате (котле) патрубок дымохода 8 с помощью винтов 9 и шайб 10. Аппарат (котел) должен быть установлен горизонтально, а уплотнение 11 должно быть РАВНОМЕРНО ПОДЖАТО по периметру патрубка воздухозаборника с целью обеспечения герметичности соединения патрубка с аппаратом (котлом).

5.15. Установить основание 14 на секцию дымохода 1, совместив пазы в основании с пластинами на секции. Провернуть пластины вокруг горизонтальной оси на угол 20˚-30˚С помощью плоскогубцев, обеспечив плотное прилегание основания к секции.
5.16. Установить насадок 15 на основании и зафиксировать его, подогнув лапки на основании.

5.17. После подключения аппарата (котла) к газовой сети и системе отопления необходимо проверить эти коммуникации на герметичность.
[image: image5.jpg]626

9200

—p 25

ail

476
576

o

$IO-1 00 min YposeHb nona

11

671

270...520%





Рисунок 4. Основные присоединительные и монтажные размеры аппарата (котла).
Н=225 мм (с газовым клапаном «Eurosit»); Н=245 мм (с газовым клапаном «Honeywell»); Н=364 мм (с газовым клапаном ЗАО «Машзавод»)
* - смотри таблицу 1.
[image: image27.jpg]TT
|
II

Il

e ——

2 Yknox 0,01

9 Ywon0gt [t





Рисунок 5.  Схема установки аппарата (котла)
      * - минимальное расстояние в миллиметрах

** - смотри таблицу 1
6. Требования к системам отопления и горячего водоснабжения
6.1. Рекомендуется система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией (рисунок 6) с оптимальным объемом 110 л (максимально 140 л) для аппаратов (котлов) АОГВ 7,4 и АКГВ 7,4, и, соответственно, 160 и 200 л для аппаратов (котлов) АОГВ 12 и АКГВ 12.

6.2. Система отопления должна быть открытого типа с атмосферным расширительным бачком объемом не менее 7% от общего объема воды в отопительной системе. Атмосферный расширительный бачок располагается в самой верхней точке системы.
6.3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка мембранного расширительного бачка (применяется для закрытых систем отопления) во избежание превышения максимально допустимого давления теплоносителя в аппарате (котле) и появления деформации теплообменника и нарушения герметичности сварных швов.

6.4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка запорной арматуры на подающем стояке.
6.5. В системах отопления с большой протяженностью и/или с затруднительной циркуляцией рекомендуется применение естественно-принудительной циркуляции (рисунок 7). 

При этом:

- насос устанавливается на байпасе на обратном трубопроводе;

- на обратном трубопроводе параллельно насосу устанавливается шаровой кран, который перекрывается во время работы насоса.

6.6. Возможно применение систем отопления с нижней разводкой и с принудительной циркуляцией (рисунок 8), в которой:
- на выходе из аппарата (котла) делается небольшой подъем, из верхней точки которого выходит труба к атмосферному расширительному бачку;
- циркуляционный насос устанавливается после атмосферного расширительного бачка на подающем трубопроводе.

6.7. При использовании для разводки систем отопления трубопроводов внутренним диаметром менее 20 мм  НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применение системы отопления, приведенной на рисуноке 7, во избежание выплескивания воды из системы отопления через расширительный бачок. 
6.8. В системах отопления с циркуляционным насосом рекомендуется применение комнатного термостата, размещенного в жилой комнате и включенного в электрическую цепь циркуляционного насоса. Применение термостата позволяет улучшить температурный комфорт при значительной экономии газа (до 15%). Также комнатный термостат позволяет получать кратковременно большее количество горячей воды (для аппаратов (котлов) АКГВ), так как в аппарате (котле) можно поддерживать максимально высокую температуру
6.9. Допускается использовать металлопластиковые и/или пластиковые трубы для систем отопления.

6.10. Требуемая мощность нагревательных приборов определяется расчетом. 

6.11. Подключение контура горячего водоснабжения аппарата (котла) представлено на рисунке 6. 
6.12 Расположение расширительного бачка и трубки сигнальной (рис 6, 7, 8) не должно препятствовать удалению избытка воды в системе отопления при ее нагреве в холодное время года. Замерзание воды в сигнальной трубке приведет к избыточному увеличению давления в системе отопления сверх допустимого, деформации аппарата (котла) и его поломке.

     [image: image6.jpg]


    ВНИМАНИЕ! Для получения максимального количества горячей воды в контуре горячего водоснабжения (для аппаратов (котлов) АКГВ) в отопительный период рекомендуется отключать систему отопления, для чего необходимо установить на обратном трубопроводе шаровой кран. Возможна установка крана также на подаче, но обязательно после расширительного бачка! Этот кран при пользовании горячей водой рекомендуется устанавливать в положение «закрыто», остальное время - в положение «открыто».
   [image: image7.jpg]


     ВНИМАНИЕ! При применении шарового крана в контуре горячего водоснабжения возможно возникновение металлического стука в баке-теплообменнике, вызванного гидравлическим ударом. Для предотвращения стука не рекомендуется резкое открытие (закрытие) шарового крана. 
[image: image28.jpg]ornoo4




Рисунок 6. Схема подключения аппарата (котла) к системам отопления и горячего водоснабжения.

1 – аппарат (котел), 2 - расширительный бачок, 3 – вентиль для запитки системы отопления * ,  4 - труба сливная,  5 – вентиль или кран, 6 – смеситель кухонный, 
7 - радиатор, 8 - трубка сигнальная, 9 - трубопровод обратной воды, 10 - подающий стояк, 11 - подающий водопровод, 12 – трубопровод холодного водоснабжения (только для моделей АКГВ), 13 – трубопровод горячего водоснабжения (только для моделей АКГВ), 14 - шаровый кран (по диаметру трубопровода).
  * - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка шарового крана!
[image: image29.jpg]ol

PN

A .
SRS

8
3
9
10
11
16
4

5 LA AP A A

A

6 PR NN NN

7 NN YYY

PN N

P NNy

YpoBeHb L ELL LS LS LSS

nona

250 min*

B cny4yae yCTBHOBKM NOA OKHOM
nna monenen AKIFB-7.4 n AOIB-7 .4

Ocb gbimoxopa

Ocb kKaHana



  
Рисунок 7. Схема простейшей системы отопления с естественно-принудительной циркуляцией

1 – аппарат (котел), 2 – атмосферный расширительный бачок, 3 – циркуляционный насос, 4 – шаровый кран, 5 – фильтр грубой очистки, 6 – радиатор отопления,
7 – подающий стояк.

[image: image8.jpg]



Рисунок 8. Схема простейшей системы отопления с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

1 – аппарат (котел), 2 – атмосферный расширительный бачок, 3 – циркуляционный насос, 4 – шаровый кран, 5 – фильтр грубой очистки, 6 – клапан отопления; 
7 - радиатор отопления, 8 – подающий стояк.

7. Запуск и порядок работы
7.1. Перед включением апарата (котла) необходимо заполнить систему отопления и аппарат (котел) водой (теплоносителем). Для аппаратов (котлов) АКГВ категорически запрещается наличие воды в змеевике контура горячего водоснабжения до заполнения аппарата (котла) водой в холодное время года во-избежании размораживания змеевика. В целях исключения нарушения герметичности апарата (котла) при заполнении и подпитке системы отопления нельзя допускать превышение давления воды в аппарате более 65 кПа (0,65 атм). Для этого вентиль необходимо открывать на минимальный расход воды (т.к. при полном и резком открытии вентиля давление в аппарате (котле) может достигнуть 4 атм).
При отсутствии водопровода заполнение и подпитку системы отопления необходимо производить через расширительный бачок. 
      [image: image9.jpg]


       ВНИМАНИЕ!     Деформация емкостного теплообменника явившаяся следствием установки мембранного расширительного бачка, нарушения правил эксплуатации и условий заполнения (подпитки) системы отопления водой, указанных в  настоящем Руководстве по эксплуатации, производственным дефектом не является и гарантийной замене деформированный  аппарат (котел) не подлежит. Эксплуатация деформированного аппарата (котла) категорически запрещена.


7.2. Перед включением аппарата (котла) необходимо проветрить помещение в течение не менее 15 мин. 

7.3. Последовательность включения аппарата (котла) 


с газовым клапаном «HONEYWELL»
7.3.1. Открыть дверцу аппарата (котла). Убедитесь, что ручка управления  находится в положении «[image: image10.jpg]


» (аппарат (котел) выключен - рисунок 9а). Открыть кран на газопроводе перед аппаратом (котлом).


7.3.2. Повернуть ручку управления  до упора (против часовой стрелки) к положению воспламенения и нажать вниз, подержать нажатой 5-10 с (время удержания которое необходимо для вытеснения воздуха из трубки запальной горелки), и повернуть дальше, не отпуская ручку, до среднего положения 
«[image: image11.jpg]


» (при этом должен последовать щелчок). Если запальная горелка загорелась, то необходимо придержать ручку управления в нажатом положении не менее 15 секунд и плавно отпустить. Затем повернуть ручку управления в положение «[image: image12.jpg]


» (аппарат (котел) включен – рисунок 9а)  для розжига горелки, при этом пламя на запальной горелке не должно гаснуть. 

7.3.3. Запальная горелка может не загореться, пока давлением газа не будет вытеснен воздух из трубки запальной горелки. Если же пламя погаснет, операцию повторить не менее чем через 1 минуту. Если горелка по какой-либо причине не загорелась и запальная горелка погасла, повторить зажигание не ранее чем через 5 минут.

7.3.4. Регулирование температуры теплоносителя в аппарате (котле) осуществляется поворотом ручки регулировки температуры в положение 1- 7. Положение 7 ориентировочно соответствует – температуре 90° С.

7.4. Последовательность выключения аппарата (котла) 


с газовым клапаном «HONEYWELL»
7.4.1. Повернуть ручку управления 1 в положение «[image: image13.jpg]


» (рисунок 9а).
7.4.2. Слегка нажать ручку для вывода ее из блокировки и повернуть в положение «[image: image14.jpg]


».
7.4.3. Закрыть газовый кран на газопроводе перед аппаратом (котлом).

[image: image15.jpg]30Ha noaaym rasa
Ha 3anasbHY ropesky u
BKMIOYEHNE NbE30PO3XKMra

[onoxexune

“BknoYyeHue 3ananbHOou
ropesnkn”

Ykazartenb
pexuma Harpeea

_ TlonoxeHue

“Annapar (KoTen) BbIKIHoYeH"

Pyyka ynpaBneHnus

[TonoxeHue
“Annapar (KoTen) BKIHYeH"

Pyuka
PErynUpoBKK TemMnepaTypbl





Рисунок 9а. Газовый клапан  “HONEYWELL”

7.5. Последовательность включения аппарата (котла) 


с газовым клапаном «EUROSIT»
[image: image16.jpg]KHOnKa BKHO4YeHus

Nbe30Po3XKura ) [onoxexue
“Annapar (KOoTen) BbIKMHOYEH”

pexnma pabot
[TonoxeHwne

“‘BkntovyeHune nbesoposxura”

YkasaTtenb — |
/

PyJka ynpaBneHus
n

PEryninpoBkn Temnepartypsbl





Рисунок 9б. Газовый клапан «EUROSIT»
7.5.1. Открыть дверцу аппарата (котла). Убедитесь, что ручка управления и регулировки температуры (ручка управления) находится в положении «[image: image17.jpg]


» (аппарат (котел) выключен - рисунок 9 б). Открыть кран на газопроводе перед аппаратом.

7.5.2. Повернуть ручку управления против часовой стрелки в положение пьезорозжига   «[image: image18.jpg]


».

7.5.3. Нажать  ручку управления  до упора и не отпуская ее, нажать до щелчка кнопку пьезорозжига. удерживайте ручку управления в нажатом положении в течение 5-10 секунд.
7.5.4. Отпустить ручку управления и проверить наличие пламени на запальной (пилотной) горелке  (рисунок3)
7.5.5. Если нет пламени, повторить п. 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, увеличивая время нажатия ручки управления. 
7.5.6. Регулирование температуры теплоносителя в аппарате (котле) осуществляется  поворотом ручки управления в положение 1-7. Положение 7 ориентировочно соответствует – температуре 90°С.


7.6. Последовательность выключения аппарата (котла) 


с газовым клапаном “EUROSIT”
7.6.1. Для отключения основной горелки поверните ручку управления по часовой стрелке в положение  «[image: image19.jpg]


». При этом на запальной (пилотной) горелке будет гореть пламя.

7.6.2.  Для полного отключения подачи газа на запальную (пилотную) горелку поверните рукоятку по часовой стрелке в позицию «выключено» «[image: image20.jpg]


»

7.6.3. Закройте газовый кран на газопроводе перед аппаратом (котлом).

7.7. Последовательность включения аппарата (котла) 


с газовым клапаном «ЗАО Машзавод»
   [image: image21.jpg]


  ВНИМАНИЕ!  Перед розжигом аппарата (котла) проверьте закрытие крана основной горелки

7.7.1. Открыть дверцу аппарата (котла) и, убедившись, что кран 3 (рисунок 9в) перед горелкой закрыт, открыть кран на газопроводе перед аппаратом (котлом).
7.7.2. Нажать пусковую кнопку 1 (рисунок 9в) до упора и, удерживая ее, нажать до щелчка кнопку пьезорозжига  2 (рисунок 9в). Запальная горелка  может не загореться, пока давлением газа не будет вытеснен воздух из трубки запальной горелки. В этом случае нажать на кнопку пьезорозжига несколько раз, не отпуская кнопки 1 до полного розжига запальной горелки.
7.7.3. По истечении 30 секунд (считая с момента появления пламени на запальной горелке) отпустите пусковую кнопку, при этом пламя на запальной горелке не должно гаснуть. Если же пламя погаснет, операцию повторить, не ранее чем через 5 минут.
[image: image22.jpg]s

‘
yA\ ]
_— : >
\ . .A)
L . 4 -

.
€

)
:
:
:
—
.y
k]
I
-
iv/
=
=
-
3
{

BT

LR





Рисунок 9в. Газовый клапан ЗАО «Машзавод»

7.7.4. Открыть кран горелки 3 (рисунок 9в), для чего плавно повернуть ручку крана на 90° против часовой стрелки (ручка крана должна располагаться параллельно газовой трубе). Основная горелка должна загореться. Если горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальная горелка погасла, то необходимо закрыть кран горелки 3 и повторить операции п..п. 7.7.2, 7.7.3 и 7.7.4, но не ранее чем через 5 минут.
7.7.5. Поворотом ручки регулировки температуры  4 (рисунок 9в) установить требуемую температуру нагрева теплоносителя в аппарате (котле). Нагрев контролируйте по указателю температуры 1 (рисунок 1). Регулирование температуры теплоносителя в аппарате (котле) осуществляется поворотом ручки управления в положение от А до Е. Положение Е ориентировочно соответствует температуре 90ºС теплоносителя в ёмкостном теплообменнике. Метка 5 (рисунок 9в), соответствующая задаваемому положению температуры на ручке регулировки температуры, должна совпадать с меткой 6 (рисунок 9в) на корпусе газового клапана.

7.8. Последовательность выключения аппарата (котла)
 

с газовым клапаном «ЗАО Машзавод»

7.8.1. Закрыть газовый кран 3 (рисунок 9в) горелки.
7.8.2. Закрыть газовый кран на газопроводе перед аппаратом.

       [image: image23.jpg]


  ВНИМАНИЕ!
После запуска аппарата (котла) в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды, падающих с теплообменника в камеру сгорания. Это результат образования конденсата на стенках топки и теплообменника. При нагреве теплоносителя до 45-50(C конденсация прекратится. 
[image: image24.jpg]


  ВНИМАНИЕ!  
С целью уменьшения количества выделяемого конденсата рекомендуется при первом запуске системы отопления в начале отопительного сезона закрыть кран на обратном трубопроводе до нагрева теплоносителя в аппарате (котле) до температуры 90°С, после чего кран открыть.


7.9. Правила пользования контуром горячего водоснабжения 
для аппаратов (котлов) типа АКГВ
7.9.1. Использование горячей воды в отопительный период.

Для получения большего количества горячей воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) перед разбором горячей воды необходимо:


- перекрыть кран на обратном трубопроводе отопления перед аппаратом (котлом) (исключить циркуляцию теплоносителя в системе отопления);


- ручку регулировки температуры установить на максимум.

После прекращения пользования горячей водой необходимо:


- открыть кран на обратном трубопроводе отопления перед аппаратом (котлом) (возобновить циркуляцию теплоносителя в системе отопления);


- ручку регулировки температуры установить в необходимое положение.

  [image: image25.jpg]


 После окончания отопительного периода кран на обратном 

трубопроводе перекрывается!


7.9.2. Получение горячей воды в летний период. 
Перед началом пользования горячей водой необходимо:


- включить аппарат (котел);


- ручку регулировки температуры установить на максимум.

После прекращения пользования горячей водой необходимо:


- выключить аппарат (котел).

8. Техническое обслуживание
8.1. Обязательным является проведение ежегодного технического обслуживания (ТО) перед началом отопительного сезона. Перечень работ ТО приведен в таблице 4.
8.2. В течение 1-го месяца эксплуатации аппарата (котла) необходимо ежедневно проверять количество теплоносителя в системе отопления по наличию его в расширительном бачке. При необходимости подпитывать систему отопления. В дальнейшем проверку наличия теплоносителя в системе отопления осуществляют не реже 2х - 3 х раз в течение отопительного сезона. 

8.3. В случае прекращения работы аппарат (котел) в период отопительного сезона на время свыше суток следует слить воду (теплоноситель) из аппарата, системы отопления и змеевика аппарата (котла) системы горячего водоснабжения (для аппаратов (котлов) АКГВ) во избежание её замерзания.
8.4. Попадание в емкостной теплообменник инородных тел в виде пакли, накипи, осадков, грязной воды может вызвать появление шума внутри аппарата (котла). Для устранения причин возникновения шума необходимо произвести промывку системы отопления и емкостного теплообменника аппарата (котла).
8.5. По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,5 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого заполните систему отопления и выдержите в течение двух суток, затем слейте раствор и промойте систему водой.
8.6. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5

Перечень работ ежегодного технического обслуживания (ТО)
Таблица 4.   
	№

п/п
	Наименование работ

планово-технического

обслуживания


	Модель газового

Клапана

	
	
	ЗАО

«Машзавод»
	Eurosit,

Honeywell

	1
	Прочистка основной горелки
	+
	+

	2
	Прочистка форсунки и трубки запальника
	+
	+

	3
	Очистка термопары от нагара
	+
	+

	4
	Проверка работоспособности газового клапана:

- по безопасности

- по регулировке температуры
	+
	+

	5
	Смазка штока толкателя касторовым маслом. Применение других марок смазок категорически запрещается.
	+
	___



	6
	Точная настройка терморегулятора
	+
	___

	7
	Замена прокладок, мембраны, уплотнений 

(по мере необходимости)
	+
	+

	8
	Проверка герметичности подключения к аппарату (котлу) патрубка воздухозаборника
	+
	+

	9
	Проверка работоспособности пьезорозжига
	+
	+

	10
	Проверка герметичности подключения аппарата (котла) к системам газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
	+
	+

	11
	Измерение давления газа перед входом в газовый клапан
	+
	+

	12
	Измерение и регулировка давления на основной горелке
	___


	+

	13 
	Чистка секций теплообменника
	+
	+

	14
	Перед началом отопительного сезона проверить отверстие форсунки горелки на наличие инородных предметов.
	+
	+



 Возможные неисправности и методы их устранения.
Таблица 5.

	Наименование неисправности, внешнее ее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	ДЛЯ АППАРАТОВ (КОТЛОВ) С  ГАЗОВЫМИ  КЛАПАНАМИ: HONEYWELL, EUROSIT

	1. Не удается разжечь запальную горелку: пламя на запальной горелке гаснет.
	Закрыт кран перед аппаратом (котлом).
 Наличие воздуха в трубке подачи пускового газа. 
Давление газа ниже 635 Па .
	Откройте кран. 
Продуйте трубку нажатием ручки регулировки температуры в течение одной минуты.

Сообщите в газовую службу.
	

	2.  Пламя запальной горелки  коптит или не горит совсем.
	Засорены отверстия в форсунке. 
	Обратиться  в Сервисную организацию.
	

	3.  Пламя  запальной горелки гаснет. Автоматическое отключение подачи газа при работе газового аппарата (котла).
	Давление газа вышло за пределы указанные в п.1.2.
	Сообщите в газовую службу.
	

	.4  При работе аппарата (котла) вода в нем не достигает нужной температуры, установленной ручкой регулировки температуры.
	Неправильно смонтирована система отопления или теплопотери помещения  выше, чем указано в Руководстве по эксплуатации.
	См. п.6.1 или п.1.1.1.
	

	5.  Утечка продуктов сгорания в помещение.

	Нарушено уплотнение между баком - теплообменником, устройством газогорелочным или крышкой.
	Восстановить герметичность прилегания устройства газогорелочного или крышки к баку – теплообменнику аппарата подтяжкой винтов или заменой прокладок.
	Обратиться в организацию, проводившую монтаж аппарата (котла).

	
	Неплотность соединения патрубка воздухозаборника с аппаратом (котлом).
	Необходимо уплотнить соединение.

	

	6. При отпускании ручки управления (после удержания ее не менее 30 сек. при горящей запальной горелке) пламя запальной горелки гаснет.
	Плохой контакт в месте подсоединения термопары к газовому клапану.

Термопара не вырабатывает ЭДС, выход из  строя термопары.

Выход из строя  электромагнитного клапана безопасности, расположенного внутри газового клапана. 
	Проверить надежность подсоединения гайки термопары к корпусу газового клапана, при необходимости – подтянуть.

Заменить термопару.

Обратиться в Сервисную организацию.
	

	1
	2
	3
	4

	ДЛЯ АППАРАТОВ (КОТЛОВ) С ГАЗОВЫМИ  КЛАПАНАМИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «Машзавод»

	1. При отпускании пусковой кнопки (после удержания ее не менее 30 сек. при горящей запальной горелке) пламя запальной горелки гаснет (якорь электромагнита не удерживается сердечником).


	Окисление припоя на контактах в местах соединения электромагнита с термопарой
Загрязнение поверхности якоря и полюсов сердечника электромагнита.

Термопара не вырабатывает ЭДС, обгорел конец термопары (величина ЭДС термопары должна быть не менее 20 мВ).

Пламя запальной горелки не касается конца термопары.


	Отверните накидную гайку термопары и зачистите мелким наждачным полотном сферические контакты термопары и штуцера электромагнита до блеска (снять окисную пленку). Наверните накидную гайку термопары.

Отверните накидную гайку термопары. Отверните четыре винта, снимите колпак, пусковую кнопку и якорь: потрите замшей или мягким сукном плоскости якоря и сердечника электромагнита без повреждения полированной поверхности. Соберите узел и установите его на место.

Замените термопару.

Давление газа ниже 635 Па.
	Во избежание разрушения пайки контактов термопары и электромагнита не затягивайте сильно накидную гайку при навертывании ее на штуцер электромагнита.

Категорически запрещается подвязывать или заклинивать пусковую кнопку электромагнита в нижнем положении.

	2.  Пламя запальной горелки  коптит или не горит совсем.
	Засорены отверстия в 
форсунке запальной горелки.
	Обратиться в Сервисную организацию.
	

	3.  Пламя  запальной горелки гаснет. Автоматическое отключение подачи газа при работе газового аппарата (котла).
	Якорь электромагнита не притягивается к сердечнику. 

Давление газа упало ниже 635 Па. 
	Сообщите в газовую службу.


	

	4.  На конце термопары наличие сажи.
	Неполное сгорание газовой смеси, недостаточное количество первичного воздуха.


	Очистите термопару от сажи, проверьте и прочистите отверстия на насадке запальной горелки.
	

	1
	2
	3
	4

	5.  Проскок пламени на форсунку горелки, пульсация пламени.
	Давление газа в сети – ниже 635 Па.
	Сообщите в газовую службу.


	

	6.  При работе аппарата (котла) вода не достигает нужной температуры или нагрев воды более чем 5 – 10 градусов выше температуры, установленной ручкой регулировки температуры.
	Нарушена настройка терморегулятора. Неправильно смонтирована система отопления или площадь отопления больше, чем указано в Руководстве по эксплуатации. 

Вытекла рабочая жидкость из системы «сильфон – термобаллон» вследствие нарушения герметичности в местах пайки или «гармошке узла сильфон - термобаллон».
	Настройте терморегулятор.

См. п. 6.1 или 1.1.1.

Замените узел «сильфон – термобаллон» на исправный.
	

	7.   Туго вращается ручка газового крана.
	Нет смазки на поверхности пробки газового крана.
	Разберите кран. Промойте и протрите пробку и внутреннюю часть корпуса, нанесите на поверхность пробки тонкий слой смазки

 НК – 50 ГОСТ 5573 или «Плитол» 

ТУ  38.59012.61-90.
	

	8.  Наличие утечки газа между клапаном  и седлом  при отключенном электромагните.
	Сработалась диафрагма клапана или загрязнена. Сломалась пружина под клапаном. 
	Обратиться в Сервисную организацию.
	


9. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1. Маркировка аппарата (котла) указана на табличках, размещенной спереди на лицевой поверхности емкостного теплообменника под дверцей.

9.2. Аппарат (котел) транспортируется и хранится только в вертикальном положении.

9.3. При транспортировке не допускаются резкие встряхивания и кантовка аппарата. 

9.4. Не установленные аппараты (котлы) должны храниться в упакованном виде в закрытых сухих помещениях. Температура воздуха в местах хранения от

-50(С до +40(С, относительная влажность воздуха должна быть не более 98%.

9.5. Окружающая атмосфера в местах хранения не должна содержать примесей агрессивных газов и паров.

9.6. Срок действия заводской консервации – 12 месяцев.

10. Свидетельство о приемке 

    АКГВ
__АОГВ_____________                ___________________  __________________
наименование аппарата (котла)       обозначение                заводской номер

Аппарат (котел) изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ У 29.7-14310336.002-2001 и ГОСТ  51733-2001, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.
           Представитель ОТК

   МП

      ___________________                ____________________

         личная подпись                           расшифровка подписи

   ________________________       

            год, месяц, число

11. Гарантийные обязательства
Настоящие гарантийные обязательства действуют на территории Украины и России.

[image: image30.jpg]013

ME 04



ВНИМАНИЕ! Проверяйте правильность 
  заполнения гарантийных документов!

При продаже апарата (котла) представитель торгующей организации должен  поставить штамп и все необходимые отметки о продаже на талонах введения аппарата (котла) в эксплуатацию и отрывных талонах на гарантийный ремонт.

· При введении апарата (котла) в эксплуатацию представитель сервисной организации должен заполнить талоны №1 и №2 на введение в эксплуатацию. 
Талон  № 1 хранится у владельца апарата (котла), а талон №2 направляется в один из сервисных центров DANI представителем сервисной организации.

·  При проведении ежегодного технического обслуживания (ТО) представитель сервисной организации должен заполнить талон на проведение ТО (талон № 1-2). 

·  Все работы, проведенные с оборудованием в течение всего его срока эксплуатации должны быть зафиксированы в «Перечне проведенных работ».

·  Все записи должны быть сделаны разборчивым почерком. Записи карандашом или смывающимися чернилами не допускаются.

[image: image26.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Выполнение гарантийного и сервисного обслуживания, монтаж и ввод в эксплуатацию апарата (котла) производятся сервисной организацией.
Сервисной организацией могут выступать специализированные

предприятия газового хозяйства и другие предприятия, частные предприниматели, имеющие лицензию и разрешения на проведение данного вида работ.

11.1 Гарантийный срок хранения аппарата – 12 месяцев. 

Гарантийный срок хранения исчисляетсясо дня выпуска апарата (котла).

Гарантийный срок эксплуатации аппарата составляет 36 месяцев со дня продажи.

11.2 Условиями предоставления гарантии являются:

- выполнение сервисной организацией первого запуска аппарата (котла);

- проведение сервисной организацией ежегодного технического обслуживания *;

- наличие правильно заполненных гарантийных талонов.

В случая невыполнения, какого либо из условий аппарат (котл) снимается с гарантийного обслуживания.

Возможно восстановление срока действия гарантии при условии выполнения полного комплекса работ по плановому техническому обслуживанию, предусмотренного в Сервисной книжке и оплаченного владельцем аппарата.
      *Перечень работ, выполняемых при проведении ежегодного технического обслуживания, представлен в таблице 4.
11.3 Бесплатное гарантийное обслуживание подразумевает замену любых  узлов и деталей при выявлении заводского дефекта и не предусматривает возврата денежных средств. Ежегодное техническое обслуживание и другие профилактические работы относятся к сервисному обслуживанию и оплачиваются владельцем аппарата (котла) по действующему прейскуранту сервисной организации.

В случае выхода из строя в течение гарантийного срока, какого -  либо узла по вине предприятия – изготовителя, представитель Сервисной организации совместно с владельцем аппарата должен составить акт по прилагаемому образцу, который вместе с заполненным гарантийным талоном и дефектным узлом высылается владельцем почтой по адресу: ______________________________________________________________________________________________________ либо передается через представителя Сервисной организации предприятию изготовителю.
 ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии дефектного узла и гарантийного талона, а также, если при обследовании возвращенного узла не подтверждается наличие дефектов производственного характера предприятие – изготовитель претензий не принимает. 
11.4 В течение 12 месяцев со дня осуществления ежегодного технического обслуживания, что подтверждается отметкой в талоне на ежегодное техническое обслуживание (Талон № 1-2), (но не позднее окончания срока гарантии), при появлении каких-либо сбоев в работе аппарата (котла) владелец должен вызвать представителя сервисной организации для проведения ТО и восстановления работоспособности.

11.5 Производитель не несет ответственности за неисправности, которые возникли вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки аппарата (котла).

11.6 Завод-изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях, перечисленных ниже:

11.6.1 В случае нарушения правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

11.6.2 Если монтаж аппарата (котла), системы газоснабжения, отопления, ГВС, дымоудаления и/или подключение аппарата (котла) к этим системам осуществляли специалисты, которые не имеют лицензии на соответствующие виды работ.

11.6.3 Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожар, затопление, природные катастрофы и т.п.), несчастными случаями.

11.6.4 Если дефект аппарата (котла) возник вследствие нарушения пользователем правил эксплуатации, хранения, транспортировки; а также вследствие умышленных или неосторожных действий, как самих пользователей, так и третьих лиц; в случае наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, вещей, жидкостей, насекомых, пыли и т.д..
11.6.5 Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренные изготовителем.

11.6.6 Если аппарат (котел) имеет следы неквалифицированной установки.

11.6.7 Если при монтаже аппарата (котла), системы газоснабжения, отопления, водоснабжения и подключение аппарата (котла) к этим системам использовались нестандартные или некачественные комплектующие и др. материалы, что привело к выходу из строя аппарата (котла).

11.6.8 Если аппарат (котел) имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или других вмешательств в аппарат (котел).

11.6.9 Если дефект возник по причине загрязненного газа, воды, теплоносителя, воздуха, а также перепадами давления газа и воды выше допустимых пределов.

11.6.10 При нарушении заводской пломбировки.

11.6.11 В случае не подтверждения заводом-изготовителем дефекта детали.

11.6.12 При отсутствии дефектного узла и гарантийного талона.

11.6.13 В случае ввода в эксплуатацию (первого запуска) аппарата (котла) без наличия у потребителя всех необходимых разрешений и проектной документации согласованной в установленном законом порядке.

11.7 Сервисная организация и завод-изготовитель снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный аппаратом (котлом) людям, домашним животным, имуществу, окружающей среде в случае, если это произошло:


- в результате несоблюдения потребителем правил установки и эксплуатации изделия;


- умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц;


- в результате действия непреодолимых сил.

11.8 Производитель аппаратов (котлов) не несет ответственность за неправильный подбор мощности аппарата (котла).
11.9  Ресурс, срок службы аппарата не менее 14 лет.
Заполняется при покупке аппарата (котла)
Владелец аппарата (котла) ознакомлен с условиями предоставления гарантии и обязуется их соблюдать.

	Владелец:

	(Фамилия, имя, отчество полностью)

	

	дата
	
	подпись владельца


СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
на аппарат (котел)
1. Условием предоставления гарантии является выполнение сервисной организацией первого запуска аппарата (котла).
2. Сервисная организация выполняет указанные работы при условии соблюдения владельцем аппарата (котла) правил эксплуатации и хранения установленного аппарата (котла).

3. Стоимость первого запуска оплачивает владелец аппарата (котла) согласно действующих расценок. 

При установке аппарата (котла) Сервисный центр «DANI» или его уполномоченными представителями первый запуск производится бесплатно!

4. Сервисный центр выполняет гарантийный ремонт в течение 14 дней со дня принятия заявки.

5. Владелец обязан оплатить затраты сервисной организации в случаях:

· вызова мастера по причинам, на которые не распространяется гарантийное обслуживание;

· ремонта повреждений, которые возникли по вине владельца;

· при невозможности проведения введения в эксплуатацию или ремонта по причинам, независящих от представителей сервисной организации.

6. Сервисная организация имеет право отказаться от бесплатного гарантийного обслуживания аппарата (котла) или его замены, если документы, указанные в п. 11 Руководства по эксплуатации отсутствуют или информация в них  не полная и/или документы заполнены неразборчиво, с исправлениями, которые не засвидетельствованы соответствующей печатью.

АКТ
   



           (образец)

Составлен «___» _______________ 200_ г.   о проверке аппарата (котла)
______________________________________   заводской № _____________

изготовленного ЗАО «Машзавод» г. Новогродовка  «___» «_________» 200_ г., установленного по адресу: __________________________________________
_________________________________________________________________

Дата установки: «___» «_________» 200 _ г.

1. Описание дефекта _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2. Причина возникновения дефекта (транспортировка, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т.д.)

3. Заключение:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Проверку произвел:

 _________________________________________________________________

(фамилия)

 _________________________________________________________________

(наименование организации)

 _________________________________________________________________

(подпись и печать)

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Владелец:

 _________________________________________________________________

(фамилия, адрес, телефон, подпись, дата)

  _________________________________________________________________

Обратная сторона АКТА

Пустая страница

номер страницы не печатать

Талон 

на введение аппарата (котла) в эксплуатацию 

(остается у владельца)

/Заполняет завод-изготовитель/
Модель аппарата (котла)__________________

Дата выпуска        __________________                Зав. №  _______________

/Заполняет продавец/

Дата продажи «___» «__________» 200__г.                      

М.П. /продавца/

Владелец:________________________________________________________

Ф.И.О., подпись

Адрес установки ___________________________________________________

__________________________________________________________________
телефон __________________________________________________________

Данные по установке аппарата (котла)
Дата установки  «___» «__________» 200__г.        

Выполнил установку:  _______________________________________________

Ф.И.О., подпись

Название организации и ее юридический адрес 

__________________________________________________________________

№ Лицензии ___________________________ телефон ____________________

Подтверждение выполненных работ: __________________________________

                                                               подпись владельца

Данные по подключению к газопроводу

Дата подключения  «___» «__________» 200__г.        

Выполнил подключение:   ___________________________________________

Ф.И.О., подпись

Название организации и ее юридический адрес 

_________________________________________________________________

№ Лицензии ___________________________ телефон ___________________

Подтверждение выполненных работ: __________________________________

                                                               подпись владельца

Данные по введению в эксплуатацию

Дата введения в эксплуатацию     «___» «__________» 200__г.        

Выполнил запуск аппарата (котла):  _________________________________________

                                              Ф.И.О., подпись, печать организации

Название организации и ее юридический адрес 

__________________________________________________________________

№ Лицензии ___________________________ телефон ___________________

Подтверждение выполненных работ: __________________________________

                                                               подпись владельца

Инструктаж прослушан, правила пользования апаратом (котлом) освоены ______________________

               подпись владельца
	 Перечень проведенных работ

	
	
	
	
	

	Дата
	Причина проведения работ
	Характеристики неисправности, описание выполненной работы, наименование замененных деталей
	Название, тел.,                                    № лицензии организации, производившей сервисное обслуживание
	Ф.И.О., подпись лица производившего ремонт

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: не допускается запись карандашом и смывающимися чернилами



	


ТАЛОН № 1

на проведение ежегодного технического обслуживания (ТО)

«__»________ 200_г.

Модель аппарата (котла)   __________________________________________

Заводской №  _____________________________________________________

Сервисные работы провел __________________________________________

_________________________________________________________________

Примечания:  _____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подпись исполнителя ______________________________________________

Подпись владельца     ______________________________________________

Печать:

ТАЛОН № 2

на проведение ежегодного технического обслуживания (ТО)

«__»________ 200_г.

Модель аппарата (котла)____________________________________________

Заводской №  _____________________________________________________

Сервисные работы провел __________________________________________

_________________________________________________________________

Примечания:  _____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подпись исполнителя ______________________________________________

Подпись владельца     ______________________________________________

Печать:

Рекомендации специалиста: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данные о проведенной работе: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации специалиста:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данные о проведенной работе: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	                      Корешок  отрывного талона  № 1  на гарантийный ремонт на протяжении_3 – х _лет  гарантийного срока эксплуатации  

                                           Изъят  __________________________________________________________

                                        Исполнитель  _______________________________________________________________________________________________

                                                  (ПОДПИСЬ, Ф.И.О.  ПОЛНОСТЬЮ, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)       
                                                                                                     Линия отреза
	           ___________________________________________________________
                                 (предприятие, организация, товарный знак, адрес)

Идентификационный код 14310336                      Код по ГКУД ______________

по ЕГРПОУ


действителен в заполненном виде 

                                        ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН  № 1

на гарантийный ремонт

в течении      3  - х  лет  гарантийного срока эксплуатации   

Заполняет изготовитель

      АКГВ
___АОГВ_________________     заводской номер ___________
  (наименование аппарата (котла)

Дата изготовления _____________________________________________________

                                                   (число, месяц, год)

Представитель ОТК _____________________________________________________

                                        (подпись и (или) штамп )

Заполняет продавец

Продавец _____________________________________________________
                                              (наименование, адрес)

Дата продажи   _____________________________________________________

                                          (число, месяц, год)

Ответственное лицо____________________________________
                                                    (подпись и расшифровка)

     МП

 

	обратная сторона талона №1 на гарантийный ремонт

Заполняет исполнитель

Исполнитель ______________________________________________________________



     (Ф.И.О. , должность)

______________________________________________________________
             (предприятие, организация, адрес)

Номер, по которому аппарат (котел)  взят на гарантийный учет ________________________________________________________

Причина ремонта. Название замененного узла аппарата (котла), составной части 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Дата проведения ремонта ____________________________________________






(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнившего работу, и         Номер пломбиратора 

ее расшифровка ________________               __________________

МП

Подпись владельца, подтверждающая выполнение работ 

по гарантийному ремонту ___________________________________


	

	                              Корешок  отрывного талона  № 2  на гарантийный ремонт на протяжении_3 – х _лет  гарантийного срока эксплуатации  

                                                            Изъят  __________________________________________________________

                                                             Исполнитель  _________________________________________________________________________________________________

                                              Линия отреза               (ПОДПИСЬ, Ф.И.О.  ПОЛНОСТЬЮ, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)           

	           ___________________________________________________________
                                 (предприятие, организация, товарный знак, адрес)

Идентификационный код 14310336          Код по ГКУД _________________

по ЕГРПОУ

действителен в заполненном виде 

                                       ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН  № 2
         на гарантийный ремонт

в течении     3  - х  лет   гарантийного срока эксплуатации 

Заполняет изготовитель

      АКГВ
___АОГВ_____________         заводской номер ____________

(наименование аппарата (котла)

Дата  изготовления ___________________________________________________

                                      (число, месяц, год)

Представитель ОТК ___________________________________________________

                                  (подпись и (или) штамп )

Заполняет продавец  

Продавец __________________________________________________
                              (наименование, адрес)

Дата продажи __________________________________________________

                               (число, месяц, год)

Ответственное лицо  __________________________________________________
                           (подпись и расшифровка)

      МП

 

	обратная сторона талона №2 на гарантийный ремонт

Заполняет исполнитель

Исполнитель __________________________________________________




     (Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________
         (предприятие, организация, адрес)

Номер, по которому аппарат (котел) взят на гарантийный учет ________________________________________________________

Причина ремонта. Название замененного узла аппарата (котла), составной части 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Дата проведения ремонта _______________________________________





(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнившего работу, и        Номер пломбиратора   ее расшифровка ___________________      _____________________
               МП

Подпись владельца, подтверждающая выполнение работ 

по гарантийному ремонту ___________________________________


	


пустая страница

Третья (внутренняя) страница обложки
номер страницы не печатать

[image: image31.jpg]YknoH 0,01
e





[image: image32.jpg]



ЗАО “МАШЗАВОД”

Украина, Донецкая обл.,
г. Новогродовка,
ул. Углесборочная, 1.
телефон: (062) 349-57-91
телефон/факс: (06237) 7-41-52, 7-41-90.

Сервисный центр:
телефон: (062) 332-72-31
(06237)7-41-52
E-mail: info@dani.ua
www.dani.ua
PAGE  
2

