ЗАТ  “АГРОРЕСУРС”
[image: image1.png]



КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНІ  ГАЗОВІ  

CТАЛЬНІ ТИПУ “РІВНЕТЕРМ – Х”
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

632483.002 КЕ

2005
ЗМІСТ

1.  Загальні  вказівки                                                                  - ст. 3 
2. Рекомендації  по  застосуванню                                            - ст. 4
3. Технічні  характеристики                                                      - ст. 7
4. Комплект  поставки                                                                - ст. 11
5. Вимоги  з  техніки  безпеки                                                    - ст. 13
6. Будова  котлів                                                                          - ст. 14
7. Підготовка  до  роботи  і  порядок  роботи                         - ст. 26     
8. Технічне  обслуговування                                                      - ст. 32
9. Можливі  неполадки  та  методи  їх  усунення                   - ст. 34
10. Гарантійні  зобов’язання                                                      - ст. 34
11. Свідоцтво  про  приймання  котла                                     - ст. 36
12. Свідоцтво  про  консервацію, упаковку  і  зберігання    - ст. 36
13. Свідоцтво  про  продаж                                                         - ст. 37
14. Гарантійний  талон  №1                                                        - ст.38
15. Гарантійний  талон  №2                                                        - ст.40
16.  Додаток А (КОНТРОЛЬНИЙ  ТАЛОН  НА  ВСТАНОВЛЕННЯ  КОТЛА)       -ст. 42                    
17.  Додаток Б (ВІДМІТКИ  ПРО  НЕПОЛАДКИ,  ЗАМІНИ 
        ДЕТАЛЕЙ  ТА  РЕМОНТ)                                                        - ст. 44
18.  Додаток В (МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ КОТЛА МЕТОДИ  ЇХ  УСУНЕННЯ.)      - ст. 45                                                                    
19.  Додаток Г  (Рекомендовані схеми електричних підключень топкових)   - ст. 47                                                                    
1.ЗАГАЛЬНІ  ВКАЗІВКИ.
 1.1. Котли опалювальні газові стальні „Рівнетерм -64Х”, „Рівнетерм -64Х-2/7”, „Рівнетерм -64Х-2/9”, „Рівнетерм -64Х-2/12”,  „Рівнетерм-72Х”, „Рівнетерм-72Х-2/7”, „Рівнетерм-72Х-2/9”, „Рівнетерм-72Х-2/12”,  „Рівнетерм-80Х”, „Рівнетерм-80Х-2/7”, „Рівнетерм-80Х-2/9”, „Рівнетерм-80Х-2/12”, „Рівнетерм-96Х”, „Рівнетерм-96Х-2/7”, „Рівнетерм-96Х-2/9”, „Рівнетерм-96Х-2/12”, (далі по тексту – котли),    ТУ У28.2-24175498 -002-2004, з  автоматичним  двоступеневим регулюванням  потужності  та  робочим  тиском  води  до 0,2 МПа (64, 72 кВт) 0,3 МПа (80, 96 кВт)  та максимальною  температурою  води  на  виході  з  котла  до  90ºС, призначені  для  роботи  в  складі  топкових  та  котелень, а  також теплопостачання  та  ГВП  індивідуальних  житлових  будинків  і  споруд   комунально-побутового  призначення,  обладнаних  системами  водяного  опалення  з  примусовою  циркуляцією  теплоносія. Котли  мають  захист   по  напрузі живлення  та  мінімальному  тиску  газу.  В  клемних  терміналах    всіх  котлів  є  клеми, для  підключення  зовнішніх  пристроїв  сигналізації  про  виникнення  аварійної ситуації (марковані  АС)  або  пониження  тиску  газу (марковані ТГ).
1.2. При  покупці  котла  перевірте  комплектність  і  товарний вигляд. Після  продажу  котла  покупцеві  завод-виробник  не  приймає   претензій  по  некомплектності, товарному  вигляду  і  механічних  пошкодженнях.
1.3. Перед  експлуатацією  котла   уважно  ознайомтесь  з  правилами  і  рекомендаціями, викладеними  в  цьому  керівництві.
     1.4. Порушення  правил  експлуатації,  вказаних  в  керівництві, може  призвести  до  нещасного  випадку  і  вивести  котел  з  ладу.
1.5. При  встановленні, експлуатації, технічному  обслуговуванні  та  ремонті  котла  необхідно  дотримуватись  правил  безпеки  в газовому  господарстві, правил  пожежної  безпеки, правил  безпечної  експлуатації  водогрійних  котлів  та  спеціальні будівельні  норми  і  правила.

1.6. Монтаж  і  підключення  котла  повинна  виконувати спеціалізована  організація, яка  має  ліцензію  на  проведення монтажних  робіт  за  проектом, затвердженим (погодженим) підприємством  газового  господарства  у  встановленому  порядку, який  відповідає  вимогам  будівельних  норм і  правил  ДБНВ.2.5-20-2001 та „Правилами безпеки в газовому господарстві", затвердженими  Держтехнаглядом  України  №5  13 травня  1992 р.
1.7. Змонтований  котел  може  бути  введений  в  експлуатацію тільки  після  приймання  його  фахівцями  спеціалізованого підприємства  газового  господарства, інструктажу  власника  й обов’язковим  заповненням  контрольного  талону  на  встановлення  (додаток А).

1.8. Надалі  всі  роботи, пов’язані  з  газом (профілактичне обслуговування, регулювання, заміна  газових комбінованих  клапанів, пілотних  пальників), а  також  перевірка, очищення  і  ремонт  газоходу  повинні  виконуватися  тільки  виробничо-експлуатаційною  організацією  газового  господарства  з  записом  їх  у  додатку Б.

1.9. Ремонт  і  догляд  за  системою  водяного  опалення проводяться  власником  котла  або  домоуправлінням.
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ  ПО  ЗАСТОСУВАННЮ
2.1. Котли в  назві з  літерою  Х   можуть працювати  автономно  в    двоступеневому режимі, або в  режимі  повної  потужності.  Котли  автоматично  підтримують задану  температуру  і  можуть  керувати  роботою котлового насоса  та насоса  байпаса. Є  можливість послідовного підключення  другого аналогічного котла. Будь-який  котел  виконання  -Х  може  бути  ведучим  або  веденим  в  каскадах  з  котлів  без контролера.
   Котел має можливість підключення кімнатного  термостата чи програматора з погодним регулюванням. 
2.2.  Котли  з  літерою   Х-2/7, Х-2/9, Х-2/12  обладнані     контролерами  типу  „Smile” (Мал.1)  з погодним регулюванням – відповідно до виконань  SDC7-21, SDC9-21,    SDC12-31. Вони є  ведучими  котлами  для  каскаду з  котлів  і  керують  роботою котлового та насосів системи, приводами  засувок  чи n-ходовими  клапанами  системи  опалення. Контролери  „Smile”  мають   додаткові  варіантні аналогові  входи  VE  і  додаткові  варіантні релейні  виходи  VA, які  дозволяють  розширити  можливості  базових  схем  систем  опалення  (див.  таблиці  №1, 2, 3). При  використанні контролерів сімейства „Smile” можливе  об’єднання  в  каскад  до 5  котлів, з  контролерами (Мал.2). Це  дає  можливість  контролювати  до  15 контурів  опалення  і  до  5  контурів  ГВП. Включення паралельно до котла з контролером котла з індексом „Х” в якості другої ступені дозволяє наростити потужність котельні.
[image: image21.png]


 Увага! Силові  релейні  виходи  контролерів  розраховані  на  силу  струму  не  більше  2 А, тому, у  випадку  використання  насосів  потужністю  понад  0,4 кВт, необхідно   використовувати  проміжні  реле  або  магнітні  пускачі.
    На  лінії  подачі  газу  в  котельню  обов’язкове  встановлення стабілізатора  тиску  газу, або  редукційного  клапана .
[image: image19.wmf]   

Мал.1
„Smile”
[image: image20.wmf]Настінні  кімнатні  модулі
                [image: image2.png]MK2 MK2 MK2 MK2





         контролер                     Підлеглі  контролери  „Smile”
         „Smile”                                                 
Мал.2
Архітектура  управління  системи  з  5-ти  контролерів  „Smile”  та  15  настінних  модулів  (максимальний  варіант).
DK – прямі  контури
MК – контури  змішування

Варіанти  виконань  контролера  типу „Smile”, які  застосовуються  в  котлах  

Таблиця №1

	                               Тип  контролера
	Кількість 
вихідних  реле
	1-ша  ступінь

потужності
	2-га  ступінь

потужності
	Прямий  контур

Варіантний  вихід 3 
	1-й  контур

змішування
	2-й  контур

змішування
	Насос  ГВП
	Варіантний  вихід 1
	Варіантний  вихід 2

	SDC 7-21
	7
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-

	SDC 9-21
	9
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	SDC 12-31
	12
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


3.ТЕХНІЧНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ.
3.1. Основні параметри котлів  приведені в табл. № 2.

Таблиця №2
	№


	Назва параметру
	Норма для котла

	
	
	„Рівнетерм- 64Х”
	„Рівнетерм- 64Х-2/7”
	„Рівнетерм- 64Х-2/9”
	„Рівнетерм- 64Х-2/12”
	„Рівнетерм- 72Х”
	„Рівнетерм- 72Х-2/7”
	„Рівнетерм- 72Х-2/9”
	„Рівнетерм- 72Х-2/12”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Вид газу
	Природний ГОСТ 5542

	2
	Тиск газу перед котлом, Па (mbar.)

     - номінальний

     - максимальний

     - мінімальний
	1960 (200)

3626 (37)                                       

588 (6)  

	3
	Тиск  газу  на  соплах при номінальній потужності, Па(mbar.)   ( І+ІІ ступінь )
	833(8,5)
	833(8,5)

	4
	Тиск  газу  на  соплах на першій ступені, Па (mbar.)     
	(4,0)
	(4,0)

	5
	Номінальна теплопродуктивність,  кВт  ±10% ( І+ІІ ступінь )
	64
	72

	6
	Теплопродуктивність   І –ї ступені, кВт±10%
	45
	50

	7
	Максимальна кількість котлів об’єднаних  в каскад, шт.
	
	10 (5Х-2 + 5Х)
	
	10 (5Х-2 +5Х)

	8
	Тип  контролера
	_
	SDC 7-21
	SDC 9-21
	SDC 12-31
	_
	SDC 7-21
	SDC 9-21
	SDC 12-31

	9
	Максимальна теплопродуктив-ність  каскаду,      кВт  ±10%
	
	640
	
	720

	10
	Температура води на виході з котла, не більше,  °С
	90


Продовження  таблиці  №2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	Витрата теплоносія  через котел при перепаді температур 20°С не менше        м³ / год, ± 10%
	2,8
	3,1

	12
	Діапазон регулювання температури, °С ± 2°С
	30-90

	13
	Коефіцієнт корисної дії,    при повній потужності,  %   не менше
	91

	14
	Коефіцієнт корисної дії на першій
ступені, % не менше
	89,0
	89,0

	15
	Номінальна витрата газу, м³ / год. ± 10%
	7,15
	8,05

	16
	Витрата газу на першій ступені,м³ / год. ± 10%
	5,0
	5,64

	17
	Розрідження  за котлом, Па                не  більше 
	40
	40

	18

	Температура продуктів згоряння при номінальній  потужності  ºС,           не менше 
	130
	130


	19
	Температура продуктів згоряння на першій ступені ºС,             не менше
	110
	110

	20
	Тепловиділення зовнішніми поверхнями котла кВт, не більше
	2,0
	2,0

	21
	Робочий тиск води, МПа, не більше
	0,2

	22
	Гідравлічний  опір   котла, м. в. ст..
	0,25
	0,25

	23
	Об’єм  води в котлі, Л
	90
	100

	24
	Діаметри патрубків, підключення:

- газового ; 
- системи опалення; 
- до  димоходу, мм

	G1
G2
Ø170     
	G1
G2
Ø180

	25
	Габаритні розміри, мм не більше

- довжина

 - ширина

 - висота   (без дефлектора)
	700
680

1010
	700

750

1010

	26
	Маса, кг         не більше
	215
	235

	27
	Напруга електричної мережі,V,            частота Hz
	220/50

	28
	Електрична  споживана потужність, W, не більше
	60

	29
	Ступінь захисту
	ІР40


                                                              Продовження  таблиці  №2
	№


	Назва параметру
	Норма для котла

	
	
	„Рівнетерм- 80Х”
	„Рівнетерм- 80Х-2/7”
	„Рівнетерм- 80Х-2/9”
	„Рівнетерм- 80Х-2/12”
	„Рівнетерм- 96Х”
	„Рівнетерм- 96Х-2/7”
	„Рівнетерм- 96Х-2/9”
	„Рівнетерм- 96Х-2/12”

	1
	2
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	21

	1
	Вид газу
	Природний ГОСТ 5542

	2
	Тиск газу перед котлом, Па (mbar.)

      - номінальний

 - максимальний

     - мінімальний 
	1960 (200)

3626 (37)                                        

588 (6)  

	3
	Тиск  газу  на  соплах, Па (mbar.)      ( І+ІІ ступінь )
	833 (8,5)
	980 (10)

	4
	Тиск  газу  на  соплах, Па (mbar.)     І – ша ступінь
	440 (4,5)
	490 (5)

	5
	Номінальна теплопродуктивність,  кВт  ±10%
( І+ІІ ступінь )
	80
	96

	6
	Теплопродуктивність                      І – ї  ступені
потужності,кВт±10%
	62,5
	70

	7
	Максимальна кількість котлів об’єднаних  в каскад, шт.
	
	10 (5Х-2 + 5Х)
	
	10 (5Х-2 + Х)

	8
	Тип  контролера
	_
	SDC 7-21
	SDC 9-21
	SDC 12-31
	_
	SDC 7-21
	SDC 9-21
	SDC 12-31

	9
	Максимальна 

теплопродуктив-ність  каскаду,      кВт  ±10%
	
	800
	
	960


	10
	Температура води на виході з котла, не більше,  °С
	90

	11
	Номінальна витрата теплоносія при перепаді температур 15°С м³ / год, ± 10%
	4,60
	4,75

	12
	Діапазон регулювання температури, °С ±2°С
	 30-90

	13
	Коефіцієнт корисної дії,    при повній потужності,       %  не менше
	91
	91

	14
	Коефіцієнт корисної дії на першій степені, % не менше
	89,0
	87,0

	1
	2
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	15
	Номінальна витрата газу,

 м³ / год. ± 10%
	8,9
	10,8

	16
	Витрата газу на першій ступені,                м³ / год. ± 10%
	7,05
	8,60

	17
	Розрідження  за котлом, Па                не  більше 
	40
	40

	18
	Температура продуктів згоряння при номінальній  потужності  ºС,           не менше 
	150
	160

	19
	Температура продуктів згоряння на першій ступені ºС, не менше
	130
	140

	20
	Тепловиділення зовнішніми поверхнями котла кВт, не більше
	2,2

	21
	Робочий тиск води, МПа, не більше
	0,3

	22
	Гідравлічний опір котла, м в. ст.
	0,25

	23
	Об’єм  води в котлі, л
	110
	140

	24
	Діаметри патрубків, підключення, мм:

- газового ; 

- системи опалення; (dу)
- до  димоходу, мм
	G1
dу  50 (фланець)

Ø190         
	G1
 dу  50 (фланець)

Ø210

	25
	Габаритні розміри, мм не більше

- довжина

 - ширина

 - висота         (без дефлектора)
	700

840

1010
	700

980

1010

	26
	Маса, кг         не більше
	260
	300

	27
	Напруга електричної мережі,V,            частота Hz
	220/50

	28
	Електрична  потужність, W, не більше
	120

	29
	Ступінь захисту
	ІР40


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
Таблиця №3
	№
	Назва
	Норма для котла

	
	
	„Рівнетерм-64Х”
	„Рівнетерм-64Х-2/7”
	„Рівнетерм-64Х-2/9”
	„Рівнетерм-64Х-2/12”
	„Рівнетерм-72Х”
	„Рівнетерм- 72Х-2/7”
	„Рівнетерм-72Х-2/9”
	„Рівнетерм-72Х-2/12”

	1
	Котел опалювальний, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Керівництво  з експлуатації котла, екз.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Керівництво з  монтажу  та  експлуа-тації на контролер „Smile”, екз.
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	4
	  Датчики  температури прямого потоку Т7414С1012, шт.  
	
	1
	1
	2
	
	1
	1
	2

	5
	Датчики  температури зворотного потоку VF20А, шт.  
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	6
	Датчики  температури гарячого водопостачання VF20T, шт.  
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	7
	Датчики  температури зовнішнього повітря AF20, шт.  
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	8
	Датчики температури зовнішнього повітря Т7043Е,  шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Датчики температури гарячого водопостачання Т7076D,  шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Датчики температури потоку теплоносія Т7076D,  шт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Упаковка датчиків, шт.
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	12
	Шнур  живлення, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	Упаковка котла, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка: Інші датчики  та n-ходові клапани з приводами під управління контролерами замовляються  окремо.
Продовження  таблиці №3
	№
	Назва
	Норма для котла

	
	
	„Рівнетерм-80Х”
	„Рівнетерм-80Х-2/7”
	„Рівнетерм-80Х-2/9”
	„Рівнетерм-80Х-2/12”
	„Рівнетерм-96Х”
	„Рівнетерм- 96Х-2/7”
	„Рівнетерм-96Х-2/9”
	„Рівнетерм-96Х-2/12”

	1
	Котел опалювальний, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Керівництво  з експлуатації котла, екз.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Керівництво з  монтажу  та  експлуа-тації на каскадний контролер  „ „Smile”, екз.
	--
	1
	1
	1
	--
	1
	1
	1

	4
	  Датчики  температури прямого потоку Т7414С1012,  шт.  
	
	1
	1
	2
	
	1
	1
	2

	5
	Датчики  температури зворотного потоку VF20А, шт.  
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	6
	Датчики  температури гарячого водопостачання VF20T, шт.  
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	7
	Датчики  температури зовнішнього повітря AF20, шт.  
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	8
	Упаковка датчиків, шт.
	--
	1
	1
	1
	--
	1
	1
	1

	9
	Шнур  живлення, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Упаковка котла, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Примітка: Інші датчики  та n-ходові клапани з приводами під управління контролерами замовляються  окремо.
5. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

5.1 Приміщення, в  якому  встановлюється  котел, повинно відповідати  вимогам  ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила  безпеки  систем  газопостачання України”, затверджених  Держтехнаглядохоронпраці  №254 від  01.10.1997 р.  та   розділу  6  ДБНВ 2.5-20-2001 р. “Газопостачання”. Вимогам СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», правилам влаштування електроустановок та ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».
5.2. До  обслуговування  допускаються  особи, які  ознайомлені  з будовою  і  правилами  експлуатації  котла, та  пройшли  інструктаж  в територіальних  управліннях  газового  господарства.

5.3. Для запобігання нещасних випадків і псування  котла ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-включати  котел  дітям  і  особам, які  не  пройшли  інструктаж  по експлуатації;
- експлуатувати  котел  з невідповідною напругою живлення;

- підіймати тиск води в котлі більший  за 0,3 МПа;
- застосовувати вогонь для виявлення витоку газу (з  цією  метою користуйтесь  мильною  емульсією);

- зменшувати діаметр під'єднувального газопроводу (під'єдння гнучким шлангом);

- експлуатувати  котел  з  несправною  або  пошкодженою  газовою автоматикою;

- включати  котел  при  відсутній  тязі  в  димоході і  без попереднього  заповнення  системи  водою;
- встановлювати  шибер  в  димоході;
      - класти  на  котел  і  трубопроводи  або  зберігати  близько легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.);

- користуватись  гарячою  водою  з  опалювальної  системи  для побутових  цілей;

- змінювати  конструкцію  котла;

- виконувати систему опалення без проекту (без гідравлічного розрахунку системи опалення та розрахунку мембранного бачка).

- натискати  клавіші  на  панелі  керування  котла  і  крутити  ручку регуляторів  температури  без  потреби.
5.4. При  непрацюючому  котлі  газові  крани  повинні  бути закриті.
5.5. . При  виявленні  в  приміщенні  запаху  газу  терміново  закрийте газовий кран перед котлом, відчиніть  вікна, двері  та  викличте  по  телефону 104  аварійну газову  службу. До  її  приїзду  і  до усунення  витоку  газу  не  виконуйте робіт, пов'язаних  з  вогнем  та  іскроутворенням  (не  вмикайте  і  не вимикайте  електроосвітлення, не  користуйтесь  газовими  і електричними  приладами, не  запалюйте  вогню  і  т.п.)
5.6. У  випадку  виникнення   пожежі  терміново  повідомте  в пожежну  частину  по  телефону  101.

5.7. При  порушенні  правил  користування  котлом  може  наступити отруєння  газом  або оксидом  вуглецю (чадним газом). Ознакою отруєння є: важкість  в  голові, сильне  серцебиття, шум  у  вухах,  запаморочення, загальна  слабкість,  нудота,  блювання, задишка, порушення  рухових функцій. Потерпілий  може  раптово  втратити  свідомість.

Для  надання  першої  допомоги  потерпілому:

-викличте  швидку  допомогу  по  телефону  03;
-винесіть  потерпілого  на  свіже  повітря, тепло  закутайте  і  не  дайте  заснути;
-при  втраті  свідомості  дайте  понюхати  нашатирний  спирт  і зробіть  штучне  дихання.

5.8. Перед  проведенням  профілактичного  обслуговування, ремонту, чистки  і  т.п.  котел  необхідно  від’єднати  від електромережі.
5.9. Під’єднання  котла   до  електромережі  повинно  виконуватись через  двополюсну  розетку  з  контактом  заземлення.

 При  цьому  обов’язкове  збереження  полярності  „ Фаза – нуль”

5.10. Заземлення  повинно  бути  виконано  з  величиною  опору  не  більше  4 Ом  і  підтверджено  документом  міської (районної) служби  енергонагляду.

5.11.  Забороняється  експлуатація  котла  з  пошкодженою  ізоляцією  шнура  живлення.
6. БУДОВА КОТЛІВ.  
Котел  виконаний  у  вигляді  шафи  прямокутної  форми, що встановлюється  на  підлозі. Котел складається: з основного  теплообмінника 1, який  виконано  з  листової сталі б3 та водопровідних труб, газоходу 2, дефлектора 3, декоративного  кожуха - 4, панелі керування-5, газової та електричної систем. На  лицьовій  стороні  знаходиться  панель  керування  5   (Мал.3, Мал.5), а також  двері, які  забезпечують  доступ  для обслуговування  котла.  На  задній  стороні  розташовані  патрубки  для  підключення  котла  до  системи  опалення, та два    клемних термінали  для  підключення  самого  котла  до  електромережі та зовнішніх  пристроїв -

[image: image3.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

6    

9    

7    

8    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

5    

1    

4    

2    

0    

1    

6    

1    

7    

1    

9    

1    

8    

2    

1    

2    

2    

À    

A    


Мал.3  Котел  газовий  опалювальний  стальний

„Рівнетерм – 64,72,80,96 Х/Х-2”
1- теплообмінник; 2- газохід; 3- дефлектор; 4- кожух; 5- панель керування; 6- теплоізоляція; 7- патрубок прямої води; 8- патрубок  зворотної води; 9- патрубок приєднання  до газової магістралі; 10- шнур підключення з вилкою; 11- клемний термінал силових входів/виходів 220V; 12- клемний термінал датчиків температури; 13- клапан газовий І; 14- клапан газовий ІІ; 15- контролер розпалу та горіння; 16- регулятор температури; 17- термостат температури зворотної води; 18- датчик тяги; 19- граничний термостат; 20- реле тиску газу; 21- пілотний пальник; 22- основний пальник.
насосів,  приводів  засувок  та  клапанів  для  підмішування  та  регулювання.  В  котлах  виконання  Х-2 там  же  знаходиться і клемний  термінал  для  підключення  датчиків  температури  котла   та  системи  опалення  і  шини  даних   (Мал.4, Мал.5) . 
Між  корпусом 1  і  декоративним  кожухом 4  розміщений  шар теплоізоляції 6. 
    Дефлектор 3  стальний  штампований  зварний  призначений  для  відводу  продуктів  згоряння  та  стабілізації  тяги  в  камері  згоряння. Чистка димогарних  труб  корпусу  котла  проводиться  при  знятих  кришках  декоративного  кожуху  і  корпусу.

     Декоративний  кожух  4  стальний  штампований  покритий  захисною  емаллю.
   Підключення  котла  до  системи  опалення  виконується  за допомогою  патрубків  прямої  7  та  зворотної  8  води, до газової  магістралі  через  патрубок 9, до  електромережі шнуром  під’єднання з  вилкою 10. Клемний  термінал 11, який  знаходиться  на  задній  стороні  котла, призначений  для  підключення:

· у  випадку  виконання – Х (Мал.6):  другого веденого котла, насоса системи, (або котлового  насоса), підмішуючого насоса (байпаса), а  також  сигналів  неполадок .
· у  випадку  виконання – Х-2: (Мал.7) всі силові входи та виходи з погодного контролера відповідно до виконання (SDC7-21, SDC9-21,    SDC12-31). 
В  котлах  виконань  X-2/7, X-2/9, X-2/12   на  задній  стороні  котла знаходиться ще й клемний  термінал 12 (Мал.4, Мал.8) призначений  для  підключення  всіх  датчиків,  контролерів  і  шини  даних.

В газову систему входить  два  комбінованих  газових  клапани  13  та  14, пілотний  пальник  періодичної  дії  21  і  основний  пальник 22.  
Електрична система котла забезпечує логічну та безпечну роботу газової системи та котла з системою опалення в цілому.
Контролер  розпалу  та  горіння 15, регулятор температури 16,  датчик  тяги 18 та  граничний термостат 19, реле  тиску  газу  20, термостат температури зворотної води 17   призначений  для  подачі  напруги на газовий клапан 13 та 14. Ці компоненти котла виконують  автоматичний режим запалювання  котла, контролюють  наявності  полум’я, регулюють  температуру  води  в котлі і підтримують двоступеневий тепловий режим котла та  відключення  котла  при:

- падінні  тиску  газу  в  магістралі  нижче  мінімально  допустимого;

   - відсутності  тяги  в  димоході. 

   - температурі  води  в  котлі ≥ 95°С.

    Реле  тиску  газу  20 встановлене  на  вхідному  газовому  колекторі.

У випадку  падіння  тиску  газу на вході нижче  мінімально  допустимого спрацьовує реле, розмикає  ланцюг  живлення  контролера  розпалу  та  горіння  і  одночасно  на  панель  керування  подається  сигнал аварії на  двокольоровий  випромінюючий  діод   жовтого  кольору.  При цьому  припиняється  подача  газу  на  основний  та  пілотний  пальники. При  підвищенні  тиску  газу  до  рівня  вищого  за  мінімально  допустимий  відбувається автоматичний запуск  котла  і  жовтий  випромінюючий  діод  гасне.  

    Чутливий елемент ( балончик) датчика  тяги  18  встановлюється  на  дефлекторі  котла. У  випадку порушення  тяги  в  димоході, балончик датчика нагрівається димними газами, що приводить до  розмикання контактів і припиненню подачі  газу  на  основний  і  пілотний  пальники. При цьому загоряється  двокольоровий  випромінюючий  діод   червоним  кольором.
Чутливий балончик граничного термостату  19 (датчика  від  закипання)  встановлений  у  верхній частині котла. У  випадку  виходу  з  ладу  регулюючого  термостата  він  спрацьовує  і  також  припиняється подача  газу  на  основний  і  пілотний  пальники, про  що  свідчить загоряння  двокольорового  випромінюючого  діоду   червоним  кольором.
       [image: image4.png]


 Увага!  Повторний  запуск  котла,  після  спрацювання  будь – якого  з  термостатів про, що свідчить загоряння  двокольорового  випромінюючого  діоду   червоним  кольором, можливий  тільки  після  усунення  причини, яка  викликала  аварійну  ситуацію  та  ручного розблокування термостатів ( натискання червоної кнопки на корпусі відповідного термостата, яка закрита накручуємим колпачком).  
Регулятором температури 16 встановлюється необхідна температура на котлі в виконанні –Х, а у виконанні Х” він переводиться на максимальне значення 95º. Регулювання температури здійснюється регулятором температури 16 шляхом замикання або розмикання контактів, що приводить до подачі або припинення подачі напруги на контролер розпалу. Контролер розпалу в свою чергу розпалює або зупиняє горіння  основного  і  пілотного  пальника.     Підтримання температури в котлі відбувається з гістерезисом  4°С. Термостат температури зворотної води 17  при  температурі  теплоносія, меншій  за встановлену на  шкалі термостата 40ºС запускає в роботу другий газовий  клапан, а  при  досягненні температури 40ºС  зупиняє другий клапан. Так підтримується двох ступінчатий режим роботи котла при умові, що перемикач режимів (див мал.6) знаходиться у відповідному положенні. 
     [image: image5.png]


  Увага!  Комбіновані  газові  клапани  опломбовані  заводом-виробником  фірми  „Honeywell” і  ремонту  не  підлягають. В  разі  виходу  клапана  з  ладу  в  період  дії  гарантії  (при  відсутності  механічних  пошкоджень  і  цілих  заводських  пломбах)  він  замінюється  заводом-виробником  котла.
Пілотний  пальник  періодичної  дії  21  призначений  для  розпалу  котла  та  контролю  наявності  полум’я. Електроіскровий  розряд  запалює  полум’я пілотного  пальника  і,  після  підтвердження  електродом  контролю  полум’я  наявності  останнього,   контролер  розпалу  15  відкриває подачу  газу  на  основні  пальники. Пілотний  пальник  працює  доти  поки  горять  основні  пальники. У  випадку  його згасання  (наприклад  від  короткочасної  зворотної  тяги  або  сильного  протягу)  погаснуть  основні  пальники  і  він  автоматично  знову  розпочне  розпал  котла.  

Контролер  розпалу  та  горіння  15  належить  до  контролерів  з  захистом  від  радіо завад  і  з  так  званим  „м’яким”  блокуванням.  Останнє  означає, що  у  випадку  відключення  подачі  електроенергії  котел  погасне, а  при  поновленні  її  подачі  автоматично  знову  почне  працювати. 

[image: image6.png]


 Увага!  В  разі  виходу  контролера  розпалу  та  горіння  з  ладу, він  не  підлягає  заміні  при  наявності  зовнішніх  пошкоджень  або  слідів  спроби  його  відкрити. 

   На  панелі  керування  6 (Мал.5)  розміщено: корпус  запобіжника  1, клавішу  вимикача  „Мережа” 2 (має  дві  позиції:  Ввімкнуто – Вимкнуто), клавішу  перемикача  режимів  роботи  „Ступінь” має  дві  позиції:  І – одностуневий і ІІ-двохступеневий режим роботи котла, кнопку  повторного  запуску  котла „ RESET ” 6,   

[image: image7.wmf]Ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

è    

2    

2    

0    

V    

2    

1    


Мал.4  Клемні термінали котлів 

1- клемний термінал силових входів/виходів 220V; 2- клемний термінал датчиків температури (тільки для котлів виконань Х-2);


[image: image8.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

6    


Мал.5  Панель керування котлів

1- корпус запобіжника; 2- клавіша вимикача „Мережа”; 3- клавіша перемикача „Ступінь”; 4- кнопка „RESET”; 5- термометр;RRrrr
 6- діод червоний  (не займання полум’я); 7- діод двокольоровий червоно-жовтий ( червоний - відсутність тяги в димоході або досягнення водою в котлі температури ≥95°С, жовтий - тиск газу нижче мінімального); 

8- діод зелений (клапан ІІ включено), діод червоний свідчить про тестування  напруги живлення або її значення менше190В чи більше 240В ; 9- діод жовтий (клапан І включено); 10- погодний контролер типу „Smile” (для котлів виконань Х2; 11- клавіша перемикача „Режим”;16- регулятор температури.
термометр  5  та  чотири  випромінюючі  діоди: 

- червоний  6, загоряння  якого  сигналізує  про  не займання  полум’я при  розпалі  котла;

- двокольоровий 7, загоряння  якого  червоним  кольором  сигналізує  про  відсутність  тяги  в  димоході  або  досягненні водою  в  котлі  температури  ≥ 95°С, а  жовтим – про падіння  тиску  газу  в  системі  нижче  мінімально  допустимого  ;

-  зелений  верхній  8, загоряння  якого  сигналізує  про  включення  в  роботу  першого  клапана  (перша  ступінь  потужності);

 - зелений  нижній  9, загоряння  якого  сигналізує  про  включення  в  роботу  другого  клапана  (друга  ступінь  потужності);

     В  котлах виконань „Рівнетерм-64Х-2/7”,  „Рівнетерм-64Х-2/9”,  „Рівнетерм-64Х2-2/12”, „Рівнетерм-72Х-2/7”,  „Рівнетерм-72Х-2/9”,  „Рівнетерм-72Х2-2/12”, „Рівнетерм-80Х-2/7”,  „Рівнетерм-80Х-2/9”,  „Рівнетерм-80Х2-2/12”, „Рівнетерм-96Х-2/7”,  „Рівнетерм-96Х-2/9”,  „Рівнетерм-96Х-2/12”, в  панель  керування  6  вмонтовано  погодний  контролер 10  типу  „Smile”. 

       Контролери  10  (Мал.1,)  типу „Smile” у  виконаннях котлів, X-2/7, X-2/9, X-2/12 призначені  для  керування  одним  котлом, або  двома  котлами  та  насосами  і  клапанами  в  контурах  системи  опалення та  системі  ГВП в  залежності  від  температури  зовнішнього  повітря    (див. Табл.  №1, №2).  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	L
	N
	GND
	C
	C
	ВК
	ВК
	AC
	N
	ТГ
	НП
	N
	GND
	НС
	N
	GND


Мал.6
  Входи / виходи  клемного  термінала  котлів  виконання  Х
L – підключення   проводу  фази  мережі  живлення;
N – підключення   проводу  нуля  мережі  живлення;
GND – підключення   проводу   заземлення;
C  – місце підключення кімнатного  термостата або контролера при знятті перемички;
C  – місце підключення кімнатного  термостата або контролера при знятті перемички;
ВК – підключення  веденого  котла при каскадній роботі котлів;

ВК – підключення  веденого  котла при каскадній роботі котлів;
НП – підключення підмішуючого насоса (бай паса);
НС – підключення  насоса системи;

АС – вихід  сигналу  аварійної  ситуації;

ТГ – вихід  сигналу  пониження  тиску  газу;

N –  нульовий провід  мережі.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	L
	N
	GND
	ВК
	ВК
	ВКк
	ВКк
	НГВП

	N
	GND
	П1В
	N
	П1З
	НК1
	N
	GND


	НП
	N
	НС
	НПК
	VА1
	N
	GND
	VА2
	N
	GND
	П2В
	N
	П2З
	НК2
	N
	GND

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


Мал.7
Силові  входи / виходи  клемного термінала  котлів  виконань Х– 2
L – провід  фази  мережі  живлення;

N – провід  нуля  мережі  живлення;
GND –  провід  заземлення;
ВК – підключення  веденого  котла при управлінні їм від схеми котла в каскадній роботі котлів;

ВК – підключення  веденого  котла при управлінні їм від схеми котла в каскадній роботі котлів;
ВКк – підключення  веденого  котла при управлінні їм від схеми контролера в каскадній роботі котлів;

ВКк – підключення  веденого  котла при управлінні їм від схеми контролера в каскадній роботі котлів;

НГВП – насос гарячого водопостачання (ГВП);

П1В – привід  змішуючого клапана  1  відкритий;
П1З  – привід  змішуючого клапана  1  закритий;

НК1 – насос 1 контуру  змішування;
НПК –насос прямого опалювального контуру;

VА1 – варіантний  вихід 1;

VА2 – варіантний  вихід 2;
П2В – привід змішуючого клапана  2  відкритий;
П2З-  – привід змішуючого клапана  2  закритий;
НК2 – насос 2  контуру  змішування;

НП – підключення підмішуючого насоса (бай паса);

НС – підключення  насоса системи;

	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Bus A
	GND
	Bus B
	ДЗ
	GND
	ДК
	ДБ
	GND
	ДЗм1
	VE1
	GND
	VE2


	VE3
	GND
	ДЗм2
	KVLF 
	GND
	KSPF
	GND
	IMP 
	
	AC
	GND
	ТГ 

	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56


Мал.8
Входи  клемного  термінала  підключення  датчиків  та  шини  даних котлів  виконання Х – 2

Bus A –  системна  шина  А;

Bus B – системна  шина  В;

ДЗ – датчик  температури  зовнішнього  повітря;
ДК – датчик  температури  котлової  води;

ДБ – датчик  температури  (бойлера) ГВП
ДЗм1 – датчик  температури  потоку  контуру  змішування  1;

VE1 – варіантний  вхід  1;

VE2 – варіантний  вхід  2;
VE3 –  варіантний  вхід  3;

ДЗм2 –  датчик  температури  потоку  контуру  змішування  2;

KVLF –  датчик  температури  накопичувача  сонячного  опалення;

KSPF –  датчик  температури  потоку  панелі  сонячного  опалення;

GND –   провід  заземлення всіх датчиків;
IMP – імпульсний  вхід;

АС –  вихід  сигналу  аварійної  ситуації;

ТГ – вихід  сигналу  пониження  тиску  газу;

GND –   провід  заземлення всіх датчиків;

[image: image9.wmf]1    

2    

5    

ä    

î    

5    

0    

0    

À    

*    

2    

5    

0    

5    

0    

0    

í    

å    

ì    

å    

í    

ø    

å    

1    

7    

0    

m    

i    

n    

0    

,    

0    

1    

R    

=    

D    

5    

0    

0    

3    

0    

0    

0    

ì    

à    

õ    


Мал. 9     а) Схема підключення  котла  до  димового  каналу. 

              б) План  встановлення  котла.
Таблиця № 4
	Розміри, мм

	Потужність котла, кВт

	
	64
	72
	80
	96

	А*
	170
	180
	190
	210


7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ.

7.1. До  встановлення  у  споживача  допускається  котел заводського  виготовлення  при  наявності  керівництва з  експлуатації.
7.2. Встановлення котла допускається тільки при наявності ефективного димоходу  з  відводом  у  нього  продуктів  згоряння. 
7.3. Приєднайте  котел  до  димоходу згідно мал.9. З’єднання котла з димоходом повинно мати поперечний переріз не менший ніж вихідний патрубок з котла. Місце  приєднання  обмажте глиняним  або  цементним  розчином.

Димохід повинен відповідати вимогам ДБН В2.5.-20-2001 додатку Ж «Відведення продуктів згоряння». В разі недотримання цих вимог виробник не гарантує правильну роботу котла і до усунення невідповідностей гарантій  по сервісному обслуговуванню не надає.

 7.4. Котел  встановлюється  біля  негорючих  стін  на  відстані  не менше 17 см.

При  відсутності  в  приміщенні  негорючих  стін  допускається встановлення  котла  біля  важкогорючих  стін  при  умові  ізоляції стіни  стальним  листом  по  листу азбесту  товщиною 3 мм. Ізоляція повинна  виступати  за  габарити  корпусу  на  10 см.
Місце для встановлення котла має бути горизонтальним (допустиме відхилення 2 мм на 1м довжини).

7.5. Приміщення, де встановлений котел повинно поступати повітря, необхідне для горіння газу. Тому мають бути отвори для безперешкодного проступання повітря із розрахунку не менше 6 см²  на кожний кВат (860 ккал / год.) теплової потужності котла але в любому випадку не менше 100 см² .
7.6. Промийте систему опалення від монтажного сміття в трубопроводах. Приєднайте  котел встановивши  на  вхідному патрубку в  котел  фільтри води. Котел повинен бути приєднаний до мережі подачі газу низького  тиску сталевою трубою з краном та газовим фільтром на вході. 

       7.7. Підключить  котел  до  електромережі. При  цьому  обов’язкове збереження  полярності  „фаза - нуль”. Для цього  зніміть  кришку  клемного термінала  силових  входів / виходів  і  виконайте  всі  підключення  проводів, згідно  електричної  схеми  топкової  або  котельної. Встановіть  кришку  на  місце.

       7.8. Зніміть  кришку  клемного термінала  підключення  датчиків і шини  даних (у  випадку  виконань  Х-2 ). Виконайте  всі  підключення  проводів, згідно  електричної  схеми  топкової  або  котельної. Встановіть  кришку  на  місце.

 7.9. Перед  включенням  котла  в   роботу  необхідно:
- заповнити  систему  опалення  теплоносієм (водою). Для  запобігання  відкладення  накипу  в  системі  опалення наповнюйте систему через установку помякшення води, або дистильованою  водю;

 - переконатися  в  наявності  тяги  в  димовідвідному  каналі  і відсутності  газу  в  приміщенні;

- перевітрити  приміщення  в  якому  встановлений  котел  і паливний  простір  котла  протягом  5-10 хвилин, при  цьому  газовий кран  на  підводі  газопроводу  повинен  бути  закритий.
      7.10. Включення  котла  в  роботу слід  виконувати  в  такій послідовності:

  - під’єднайте  котел   до  електромережі  через  двополюсну  розетку  з  контактом  заземлення дотримуючись полярності „фаза - нуль”. Пам’ятайте, що  фазний  провід  завжди  коричневого  кольору, нульовий – синього, а  провід  заземлення – зелено-жовтого.
- відкрити газовий кран  перед  котлом;
        - перевести    клавішу  «Мережа»  на    панелі керування  в  положення  «Ввімкнуто» (при цьому підсвічується клавіша).

      
Примітка: у  випадку  незаймання  полум’я, операція  запалювання  автоматично  буде  повторюватись  ще  раз, через  30 с.

Примітка: у  випадку  каскадного  підключення  кількох  котлів    шнури  живлення кожного з котлів слід  підключити  до мережі 230V. 
     - зняти  передню  панель  котла. 

- виставити регулятором температури бажану температуру  котлової води  
Примітка: у  випадку  каскадного  під’єднання  кількох  котлів  слід виставити значення температур на кожному котлі. У випадку  з використанням котла, що має погодний регулятор терморегулятори температури на всіх котлах виставляються на проектну температуру подачі наприклад 85ºС.

Примітка: у  випадку  каскадного  під’єднання  кількох  котлів  таку  ж  операцію  виконати  з  іншими  котлами.

Примітка: після  пуску  котла  в  роботу  може спостерігатися (до  повного  прогрівання  всієї  системи  опалення) тимчасова  численна  поява  крапель  води з  під  дна  котла, які  падають  на  основний  пальник.  Це  результат  утворення  конденсату  (потіння)  на  стінках  топки. При  нагріві  води  до  45-55˚ С конденсація  припиняється.

При першому пускові котла заміряйте вхідний тиск газу на першому газовому клапані що містить контролер розпалу. Для цього відпустіть штуцер поз. 1 рис. 10 на та надіньте трубку від манометра, якщо вхідний тиск відрізняється від номінального 1960 Па (200 мм вод. ст. ), то проведіть регулювання тиску газу на виході з клапана на пальник під час роботи котла. Для цього зніміть трубку манометра з вхідного штуцера затисніть його. Потім відпустіть вихідний штуцер поз. 2 рис. 10 надіньте трубку манометра на нього. Відкрутіть захисний гвинт регулятора тиску на клапані поз. 3 рис. 10 вставте викрутку в паз пластмасового регулювального гвинта поз. 4 рис. 10  та проведіть регулювання тиску газу повертанням гвинта по часовій стрільці збільшуючи тиск на виході на пальник та повертаючи його проти часової стрілки зменшуючи. Слідкуйте по манометру та встановіть тиск відповідно  до табл.№2. Встановіть на місце захисний гвинт регулятора поз. 3 рис. 10. Від’єднайте  манометр затисніть вихідний штуцер поз. 2 рис. 10.

Рис. 10. Газовий клапан.

  
[image: image10.emf]INOUTMINV1V212334


  - аналогічно проведіть регулювання на другому клапані встановіть  вказаний  в  таблиці    №2  тиск   газу    на  виході з клапана;      

 -  за          допомогою         викрутки   встановити        на       місце   

 декоративні    гвинти на      обох   газових клапанах;
Примітка: у  випадку  каскадного  під’єднання  кількох  котлів  такі  ж   операції      виконати      з     іншими   котлами окремо для кожного із них при роботі тільки одного котла. Після цього перевірте тиск вхідний при роботі всіх котлів разом. Підчас роботи всіх котлів відрегулюйте вхідний тиск до паливної довівши його до номінального                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1960 Па (200 мм вод. ст.). Зупиніть всі котли і перевірте знову вихідний тиск при роботі кожного котла окремо. При неможливості встановлення необхідного тиску на виході з другого клапана поставте перед кожним котлом додаткові регулятори (понижувачі) тиску, або поміняйте підвідні труби на більші діаметри, по-скільки вони були підібрані неправильно.                                                                         
7.11. Забороняється  експлуатувати  котел  при:

· несправному  димовідвідному  каналі  з  порушеною  тягою;
· загорянні  основних  пальників   від  пілотного  пальника  за  час  більше  ніж  3 сек.  після  подачі  газу  на  них;
· проскакуванні  полум’я  в  середину  пальників;
· наявності  витоку  води  з  котла; 

· нещільності  топки  і  димоходу  котла,  надходження  продуктів  згоряння  газу  в  приміщення;
· виявленні  запаху  газу  в  приміщенні,  де  встановлений  котел.

7.12. При  виявленні  неполадок в роботі котлу відключіть  котел  і  повідомте  в газову  службу, або сервісну службу по обслуговуванні газових котлів по місцю проживання чи заводську службу сервісу.

7.13 Об’єднання котлів „Рівне терм –Х” в каскад по електричній частині слід проводити (див мал.11) так: від’єднати перемичку на клемах С-С (4-5) на другому котлі і з’єднати їх з клемами Вк-Вк (6-7) на першому котлі. При цьому всі котли вмикаємо в мережу 220В. Запускаємо їх в роботу натиснувши клавішу „Мережа” на всіх котлах. Спочатку запуститься перший котел, а потім другий і т.д..  При відключенні першого котла по температурі відключаться і всі котли. Тому слід на першому котлі виставляти більшу температуру ніж на слідуючому так, щоб зупинявся раніше останній  котел.
7.14 Об’єднання котлів „Рівнетерм –Х2” та котлів „Рівне терм –Х”  в каскад для нарощення потужності котельні  по електричній частині слід проводити (див мал.12) так: від’єднати перемичку на клемах С-С (4-5) на котлі „Рівне терм –Х” і з’єднати їх з клемами Вк-Вк (6-7) на котлі „Рівне терм –Х2”. До котла „Рівне терм –Х” можна під єднати ще кілька котлів „Рівне терм –Х”. Ці котли будуть керуватись контролером „Smile”, як котли першої ступені контролера.

[image: image11.wmf]Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

1    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

2    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

n    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

n    

+    

n    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

Â    

Ê    

Â    

Ê    

6    

7    

Â    

Ê    

Â    

Ê    

6    

7    

Â    

Ê    

Â    

Ê    

6    

7    

4    

5    

Ñ    

Ñ    

4    

5    

Ñ    

Ñ    

4    

5    

Ñ    

Ñ    


Мал.11. Рекомендоване електричне підключення в каскад котлів „Рівне терм Х”

Другу групу котлів „Рівне терм –Х” приєднуємо до котла  „Рівне терм –Х2”  на клеми ВКк-ВКк (6-7). Ці котли будуть керуватись контролером „Smile”, як котли другої ступені контролера. Тобто матимемо дві групи котлів, якими контролер керуватиме ніби, як двома котлами. Всі котли вмикаємо в мережу 220В. Запускаємо їх в роботу натисканням клавіш „Мережа” на всіх котлах. Котли будуть запускатись один за одним і при холодній системі запустяться всі. При досягненні температури  зворотної води в системі до заданої в залежності від положення клавіші „Ступінь” на кожному із котлів можливе відключення одного клапана, що зменшить потужність котла на 40%. З наростанням температури в системі опалення вступатиме в роботу контролер, який відключить всі котли другої ступені. Дальше наростання температури в системі опалення приведе до відключення контролером всіх котлів першої ступені одночасно. Зупинившись всі котли будуть чекати команди контролера і при зменшенні температури в системі контролер дасть команду на включення котлів першої ступені. Запускатись вони будуть по черзі один за одним. Таке включення котлів дозволить ступінчате нарощення потужності залежно від погодних умов. 

[image: image12.wmf]Â    

Ê    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

В    

К    

6    

7    

4    

5    

С    

С    

В    

К    

k    

В    

К    

k    

С    

С    

4    

4    

5    

5    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

Õ    

2    

Ê    

î    

ò    

ë    

è    

2    

-    

¿    

ñ    

ò    

ó    

ï    

å    

í    

³    

ê    

î    

í    

ò    

ð    

î    

ë    

å    

ð    

à    

S    

m    

i    

l    

e    

S    

m    

i    

l    

e    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

1    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

1    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

2    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

n    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

n    

+    

1    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

n    

=    

n    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

1    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

2    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

n    

Ê    

î    

ò    

å    

ë    

¹    

n    

+    

n    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

Ê    

î    

ò    

ë    

è    

1    

-    

¿    

ñ    

ò    

ó    

ï    

å    

í    

³    

ê    

î    

í    

ò    

ð    

î    

ë    

å    

ð    

à    

S    

m    

i    

l    

e    


Мал.12. Рекомендоване електричне підключення в каскад котлів „Рівне терм - Х2” та „Рівне терм - Х”.
7.15 Об’єднання котлів „Рівне терм –Х2” в каскад по електричній частині слід проводити див мал.13 за допомогою “Bus” підключення. Таке підключення можливе для нарощення кількості керованих контурів опалення. Максимально можна об’єднати 5 котлів „Рівне терм –Х2” отримати 15 керованих контурів опалення.

[image: image13.wmf]B    

u    

s    

A    

B    

u    

s    

B    

3    

3    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

3    

5    

3    

3    

B    

u    

s    

A    

B    

u    

s    

B    

3    

5    

3    

3    

B    

u    

s    

A    

B    

u    

s    

B    

3    

5    

3    

3    

B    

u    

s    

A    

B    

u    

s    

B    

3    

5    

3    

3    

3    

5    

B    

u    

s    

A    

B    

u    

s    

B    

3    

3    

3    

5    

3    

3    

3    

5    

3    

3    

3    

5    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

Т    

е    

р    

м    

і    

н    

а    

л    

1    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

1    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

2    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

3    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

4    

К    

о    

т    

е    

л    

№    

5    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    

N    

L    


Мал.13. Рекомендоване електричне підключення в каскад котлів „Рівне терм - Х2”

В додатку Г пропонуємо орієнтовні схеми топкових.
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

8.1. Нагляд  за  роботою  котла  покладається  на  власника, який зобов'язаний   утримувати  котел  в  чистоті  і  справному  стані.
8.2. У  випадку  відкладення  накипу  на  внутрішніх  поверхнях теплообмінника  котла, труб  і  обігрівальних  приладів рекомендується  кожні 1-3 роки  (залежно від жорсткості води) очищувати  котел  і  систему. Накип  усувають  хімічним  способом - розчином  кальцинованої  соди, розчином  соляної  кислоти  з інгібітором  або  спеціальними  засобами: антинакипом, інгібітором утворення  накипу. Розчин  кальцинованої  соди  готують  з  розрахунку 0,5 кг  соди  на 10л води. Для  цього заповніть  розчином  систему  опалення  і  витримайте протягом  двох  діб, а  потім  злийте  розчин  і  промийте  систему декілька  раз  чистою  водою. Використання  інших  засобів регламентується  методиками  їх  застосування. На  літній  час  систему опалення  заповніть водою, щоб  не  допустити  корозії  металу.
8.3. Для  запобігання  відкладення  накипу  в  системі  опалення бажано  використовувати  дистильовану  воду, або  пом’якшувач  води.

      8.4. Перевірте  конвективний  газохід  на  наявність  забруднення.  Для  цього  необхідно  від’єднати  газохід  від  димоходу, зняти  кришку  декоративного  кожуха, викрутивши  попередньо  гвинти  кріплення  кришки  з  декоративним  кожухом, акуратно  видалити  теплоізоляцію,  викрутити  гайки  кріплення  газоходу  і  акуратно  вийняти  його  з  котла, видалити  з  каналів  конвективного  газоходу  турбулізатори. В  разі  наявності  забруднення, необхідно  зняти   пальниковий  пристрій, і  виконати  чистку  каналів  конвективного газоходу. Зберіть  котел  у  зворотній  послідовності.
8.5. У  випадку  зупинки  роботи  котла  в  зимовий  період  на тривалий  час  (більше доби)  повністю  злийте  воду  з  системи, щоб запобігти  її  замерзанню.

8.6. В  процесі  експлуатації  один  раз  на  тиждень  перевіряйте наявність  води  в  системі  опалення. Наповнювати  систему  холодною водою  треба  повільно  і  без зупинок, щоб  запобігти  заповітрюванню системи.

8.7. Не  рекомендується експлуатувати  котел  при  температурі води  на  вході  в  котел  нижче + 45ºС. 

     8.8. Технічне  обслуговування  і  ремонт  котла  проводять працівники  газового  господарства  згідно  "Інструкції  про проведення  технічного  обслуговування  внутрішньдомовового газового  обладнання", затвердженого  Мінжитлкомгоспом.

Ці роботи  краще всього проводити перед початком опалювального сезону. Профілактичний огляд  не є складовою частиною гарантії та виконується за кошти власника котла.  

Обов'язковий комплекс робіт при профілактичному огляді наведений в таблиці №3.

Таблиця №3

	Найменування робіт


	Періодичність виконання робіт



	Перевірка щільності всіх з'єднань і тяги в димоході.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Перевірка працездатності газової автоматики по тязі.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Контроль тиску газу.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	 Контроль функцій та стану основних  пальників .
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Контроль функцій запалювального пальника і його регулювання.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Чистка сопла основного і запалювального пальника.
	В  разі необхідності



	Чистка трубки запалювального пальника 
	В  разі необхідності



	Відновлення і чищення контактів
	В  разі необхідності

	Чистка електродів від нагару.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного обслуговування

	Чистка основних  пальників. Після прочистки продути пальники повітрям.
	В разі необхідності, але  не рідше одного разу  на рік.

	Перевірка роботи газової автоматики   і  герметичності з'єднань. 
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного обслуговування

	Перевірка роботи терморегулятора.


	При кожному відвідуванні за графіком технічного обслуговування

	Чистка турбулізаторів і труб теплообмінника від сажі.
	В разі  необхідності.

	Контроль і чистка фільтрів.
	 В разі  необхідності

	Заміна дрібних деталей та ремонт
	В разі необхідності


9. МОЖЛИВІ  НЕПОЛАДКИ  І  МЕТОДИ  ЇХ  УСУНЕННЯ.

Можливі неполадки автоматики безпеки та регулювання “Honeywell” і методи їх усунення викладені  в  додатку В. Можливі неполадки  в  роботі  контролера  „Smile” та методи їх усунення викладені  в  „Інструкції  для  сервісних  інженерів”. 

Примітка: Надається при необхідності.
10. ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

10.1. Завод-виробник  гарантує  відповідність  котла  обов’язковим  вимогам  ТУ У28.2-24175498-002-2002  при  дотримання  правил  монтажу, зберігання, транспортування  і  експлуатації.

10.2. Гарантійний  термін  експлуатації - 30 місяців  з  дня  продажу через  роздрібну  торгівельну  мережу, але  не  більше  36  місяців  з  дня  виготовлення.
10.3. Протягом  гарантійного  терміну  неполадки, які  виникли  по вині  заводу, усуваються  представниками  заводу-виробника  або місцевими  службами  газового  господарства  з  доставкою  необхідних запасних  частин  за  рахунок  заводу-виробника.  Про  виконання ремонту  повинна  бути  зроблена  відмітка  в  даному  керівництві  (Додаток Б). 
10.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації спеціаліст газового господарства яке має угоду із заводом ( або із організацією, яка має відповідний договір із заводом) на гарантійне обслуговування складає акт про перевірку котла, який разом з заповненим відривним гарантійним талоном, копією талона на введення котла в експлуатацію і дефектним вузлом направляється власником підприємству-виробнику.

Попередньо власник по телефону повідомляє виробника про вихід котла з ладу, або уповноваженого представника заводу. Якщо підтверджується, що поломка сталася з вини підприємства-виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна дефектного вузла проводиться за рахунок виробника.

При відсутності дефектного вузла або акта підприємство-виробник претензії не приймає.
УВАГА !

      Власник котла втрачає право на гарантійне обслуговування, а підприємство-виробник не несе відповідальності, не гарантує безвідмовну роботу і знімає котел з гарантії у випадках:

· недотримання правил установки, експлуатації, обслуговування котла;

· недбалого зберігання, поводження і транспортування котла власником або торгуючою організацією;

· якщо монтаж і ремонт котла виконувались особами, які не мають на це права;

· відсутності заповненого контрольного талону на введення котла в експлуатацію;

· внесення змін чи доробок власником в конструкцію котла, не передбачених нормативними документами підприємства – виробника;

· відсутності штампа торгуючої організації в талоні на гарантійний ремонт і свідоцтві про продаж.

Після продажу котла претензії по некомплектності і механічних пошкодженнях  не  приймаються.
10.5. У випадку виходу з ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини власника або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, підприємство-виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок власника.

10.6. Середній  термін  служби   котла  -  15 років.
11. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І ЗБЕРІГАННЯ
12.1. Котел опалювальний  газовий стальний „Рівнетерм-   Х  " заводський № _______    підданий  консервації  і  упаковці  згідно ГОСТ 9.014-78
“_____” _____________________  _________ р.

Умови  зберігання - С  згідно  ГОСТ І5І50-68 

Пакувальник____________________________________________

12.2. Упакований  котел  зберігається  в  тарі  заводу-виробника  в закритому  приміщенні  або  під  навісом  в  вертикальному  положенні в  один  ярус.
12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ  КОТЛА.

   Котел опалювальний  газовий  стальний  типу „Рівнетерм-Х       " заводський №   _____________ відповідає  вимогам  конструкторської документації, ТУ  і  визнаний  придатним  для  експлуатації.
Випробування  на  герметичність  теплообмінника №______________________  проведено
_________________________________       ____________        

          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                     /підпис/                   /дата/ 
Котел  зібраний  бригадою
_________________________________       ____________        

          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                    /підпис/                   /дата/ 
М.П.                                                    Дата  випуску  _______________
Випробування  газової  системи  проведено  випробувачем
_________________________________       ____________        

          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                          /підпис/                       /дата/ 
Примітка: заповнюваний текст в п.11 і п.12 дозволяється замінювати наклеєною в керівництво з експлуатації етикеткою, що містить ці відомості.
13. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ
Котел опалювальний  газовий стальний „Рівнетерм - Х " заводський №____________.

Проданий  магазином__________________________________________

_____________________________________________________________ /найменування  торгуючої  організації/

"_____" ___________________ ________ р.

Штамп магазину    ________________________/підпис/
	      Корінець талону №1

      На гарантійний ремонт котла

      Талон видалений “____” ____________ _____ р.   
  Сервісант ________________ _______________________
	ЗАТ "Агроресурс"
33001, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35.

Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91
ТАЛОН № 1

На  гарантійний  ремонт котла
Заводський № ____________________________

Проданий  магазином ____________________
                                  /назва  торгуючої  організації/

"______" ____________________  _______ р.

Штамп  магазину   _______________________

                                                  /підпис/

Власник  та  його  адреса ___________________

___________________________________________            

/підпис/

Виконані  роботи  по  усуненню  несправностей
________________________________________

/дата/

Сервісант___________Власник_______________

/підпис/                               /підпис/
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник ___________________________________________

/найменування  побутової  організації/

М.П      "____"___________________ ______ р.

                _____________________

                                  /підпис/

	      Корінець талону № 2

      На гарантійний ремонт котла

      Талон видалений “____” ____________ _____ р  .

      Сервісант ________________ _______________________


	ЗАТ "Агроресурс"
33001, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35.

Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91
ТАЛОН № 2
На  гарантійний  ремонт  котла
Заводський № ____________________________

Проданий  магазином ____________________
                                  /назва  торгуючої  організації/

"______" ____________________  _______ р.

Штамп магазину   _______________________

                                                  /підпис/

Власник  та  його  адреса ___________________

___________________________________________        

/підпис/

Виконані  роботи  по  усуненню  несправностей
________________________________________

/дата/

Сервісант___________Власник_______________

/підпис/                               /підпис/
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник ___________________________________________

/найменування  побутової  організації/

М.П      "____"___________________ ______ р.

                _____________________

                                  /підпис/


Додаток А

КОНТРОЛЬНИЙ  ТАЛОН  НА  ВСТАНОВЛЕННЯ  КОТЛА
	1. Дата  встановлення  котла  
	

	2. Адреса  встановлення
	

	3. Телефон  домоуправління
	

	4. Номер  обслуговуючої  організації
	

	· Телефон

· Адреса
	

	5. Ким  виконано  монтаж
	

	6. Ким  виконані  (на  місці встановлення)  регулювання  і наладження
	

	7. Дата  пуску  газу
	

	8. Ким  виконано  пуск  газу  і інструктаж
	

	9. Інструктаж прослуханий, правила користування котлом засвоєні:
	

	10. Підпис особи, що заповнила талон
	


Прізвище абонента ___________________________________

“_____” _____________________ ______ р. 

Підпис абонента ______________________

Додаток Б.

ВІДМІТКИ  ПРО  НЕПОЛАДКИ,  ЗАМІНИ  ДЕТАЛЕЙ  ТА  РЕМОНТ

	Дата
	Характеристика неполадок, найменування замінених деталей
	Ким виконаний ремонт
	Підпис особи, яка виконувала ремонт

	
	
	
	




Додаток В

МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ КОТЛА МЕТОДИ  ЇХ  УСУНЕННЯ. 
	Несправність
	Ознаки  та причини 
	Метод усунення

	Не відбувається електронний розпал  котла. 
	Випромінюючий  діод світиться   жовтим  кольором.
Тиск газу  на  вході   в котел   нижче мінімально необхідного.
	Редукційним  клапаном  котельні довести тиск газу  до номінального.



	Не відбувається електронний розпал  котла. 


	Випромінюючий  діод світиться   червоним  кольором.

Спрацював датчик тяги або аварійний термостат.

Відсутнє заземлення пілотного  пальника.

Розімкнутий електричний ланцюг між контролером розпалювання та  пілотним  пальником.
	Усунути причину спрацьовування термостатів.

Розблокувати термостат, натиснувши червоні кнопки на  панелі термостатів.
Натиснути  синю кнопку „RESET”на панелі керування.

Перевірити надійність заземлення.

Перевірити надійність електричних з’єднань.



	Не відбувається  розпал  котла. 


	Випромінюючий  діод світиться   червоним  кольором.

В газовій  магістралі  є  повітря.
	Видалити  повітря  з  магістралі.
Натиснути  синю кнопку „RESET”на панелі керування.



	Не відбувається  розпал  котла. 


	Випромінюючий  діод світиться   червоним  кольором поз.8 мал.6

Напруга живлення котла не відповідає нормам (знаходиться за межами 

190-240В )


	Підключіть котел до мережі 220В(-15%-+10%)


     Продовження  додатку В 
	Відбувається електронний розпал. Пальники не горять.

	Перекрито подачу 

газу на апарат .

Відсутність газу в газопроводі.

Газовий клапан закритий. Газ не подається.

В трубопроводі запалювальної системи знаходиться повітря.

Котел підключено до електромережі без збереження полярності             «фаза-нуль».
	Перевірити або відкрити газовий кран перед  апаратом.

Перевірити, запускаючи інший газовий прилад.

Правильно підключити апарат до електромережі.

	Через короткий час  нормальної роботи котел   повністю виключається.
	Відсутність газу.

Відсутність тяги в димоході.
	Перевірити наявність газу в трубопроводі перед котлом.

Перевірити тягу в димоході.

Якщо спрацював датчик тяги, розблокувати його і натиснути червону кнопку на   термостаті.


Додаток Г


[image: image14.wmf]N    

1    

N    

2    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

L    

N    

G    

N    

D    

C    

C    

B    

K    

B    

K    

À    

Ñ    

N    

Ò    

Ã    

Í    

Ï    

N    

G    

R    

D    

H    

C    

N    

G    

R    

D    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

ä    

ð    

ó    

ã    

î    

ã    

î    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

1    

1    

,    

1    

2    

,    

1    

3    

N    

L    

1    

1    

*    

,    

1    

2    

*    

,    

1    

3    

*    

1    

4    

,    

1    

5    

,    

1    

6    

Ñ    

õ    

å    

ì    

à    

å    

ë    

å    

ê    

ò    

ð    

è    

÷    

í    

è    

õ    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

ò    

î    

ï    

ê    

î    

â    

î    

¿    

ç    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

ì    

è    

"    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

.    

Ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

á    

î    

é    

ë    

å    

ð    

à    

(    

ò    

å    

ð    

ì    

î    

ñ    

ò    

à    

ò    

ç    

ê    

î    

ì    

ï    

ë    

å    

ê    

ò    

ó    

á    

î    

é    

ë    

å    

ð    

à    

)    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

L    

N    

G    

N    

D    

C    

C    

B    

K    

B    

K    

À    

Ñ    

N    

Ò    

Ã    

Í    

Ï    

N    

G    

R    

D    

H    

C    

N    

G    

R    

D    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

ï    

å    

ð    

ø    

î    

ã    

î    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

N    

L    

2    

2    

0    

V    

N    

L    

N    

L    

Í    

à    

ñ    

î    

ñ    

á    

î    

é    

ë    

å    

ð    

à    

1    

1    

*    

,    

1    

2    

*    

,    

1    

3    

*    

-    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

à    

º    

ò    

ü    

ñ    

ÿ    

ä    

î    

ä    

ð    

ó    

ã    

î    

ã    

î    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

Í    

à    

ñ    

î    

ñ    

ñ    

è    

ñ    

ò    

å    

ì    

è    

î    

ï    

à    

ë    

å    

í    

í    

ÿ    

2    

2    

0    

V    

2    

2    

0    

V    


Додаток Г

[image: image15.wmf]N    

1    

N    

2    

L    

N    

G    

N    

D    

B    

K    

B    

K    

B    

K    

k    

B    

K    

k    

Í    

Ã    

Â    

Ï    

N    

G    

N    

D    

Ï    

1    

Â    

N    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

Í    

Ï    

N    

Ï    

Ñ    

Í    

Ï    

Ê    

V    

A    

1    

N    

G    

N    

D    

V    

A    

2    

N    

G    

N    

D    

Ï    

2    

Â    

N    

Ï    

2    

Ç    

Í    

Ê    

2    

N    

G    

N    

D    

1    

7    

1    

8    

1    

9    

2    

0    

2    

1    

2    

2    

2    

3    

2    

4    

2    

5    

2    

6    

2    

7    

2    

8    

2    

9    

3    

0    

3    

1    

3    

2    

Ï    

1    

Ç    

Í    

Ê    

1    

N    

G    

N    

D    

Ï    

ð    

ÿ    

ì    

è    

é    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

Ï    

å    

ð    

ø    

è    

é    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

ç    

ï    

³    

ä    

ì    

³    

ø    

ó    

â    

à    

÷    

å    

ì    

Ä    

ð    

ó    

ã    

è    

é    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

ç    

ï    

³    

ä    

ì    

³    

ø    

ó    

â    

à    

÷    

å    

ì    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ñ    

è    

ë    

î    

â    

è    

õ    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

"    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

³    

â    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

"    

3    

6    

,    

3    

7    

1    

4    

*    

,    

1    

5    

*    

,    

1    

6    

*    

1    

8    

,    

1    

9    

,    

2    

3    

4    

0    

,    

4    

1    

1    

1    

,    

1    

2    

,    

1    

3    

4    

6    

,    

4    

7    

2    

7    

,    

2    

8    

,    

2    

9    

3    

9    

,    

4    

0    

N    

L    

2    

1    

*    

,    

2    

2    

*    

,    

2    

3    

*    

-    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

à    

º    

ò    

ü    

ñ    

ÿ    

ä    

î    

ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ó    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

2    

0    

,    

2    

2    

,    

2    

3    

1    

4    

,    

1    

5    

,    

1    

6    

3    

0    

,    

3    

1    

,    

3    

2    

8    

,    

9    

,    

1    

0    

S    

m    

i    

l    

e    

Ð    

å    

ê    

î    

ì    

å    

í    

ä    

î    

â    

à    

í    

à    

ñ    

õ    

å    

ì    

à    

å    

ë    

å    

ê    

ò    

ð    

è    

÷    

í    

è    

õ    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

ò    

î    

ï    

ê    

î    

â    

î    

¿    

ç    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

ì    

è    

¿    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

/    

1    

2    

"    

³    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

V    

F    

2    

0    

T    

-    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

á    

î    

é    

ë    

å    

ð    

à    

(    

Ä    

Á    

)    

T    

7    

4    

1    

4    

C    

-    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

ï    

î    

ò    

î    

ê    

ó    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

à    

(    

Ä    

Ç    

ì    

2    

)    

T    

7    

4    

1    

4    

C    

-    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

ï    

î    

ò    

î    

ê    

ó    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

à    

(    

Ä    

Ç    

ì    

1    

)    

Ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

ç    

î    

â    

í    

³    

ø    

í    

ü    

î    

¿    

ò    

å    

ì    

ï    

å    

ð    

à    

ò    

ó    

ð    

è    

A    

F    

-    

2    

0    

(    

Ä    

Ç    

)    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

L    

N    

G    

N    

D    

C    

C    

B    

K    

B    

K    

À    

Ñ    

N    

Ò    

Ã    

Í    

Ï    

N    

G    

R    

D    

H    

C    

N    

G    

R    

D    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

N    

L    

3    

3    

3    

4    

3    

5    

3    

6    

3    

7    

3    

8    

3    

9    

4    

0    

4    

1    

4    

2    

4    

3    

4    

4    

B    

u    

s    

A    

G    

N    

D    

B    

u    

s    

B    

Ä    

Ç    

G    

N    

D    

Ä    

Á    

G    

N    

D    

Ä    

Ç    

ì    

1    

V    

E    

1    

G    

N    

D    

V    

E    

2    

4    

5    

4    

6    

4    

7    

4    

8    

4    

9    

5    

0    

5    

1    

5    

2    

5    

3    

5    

4    

5    

5    

5    

6    

G    

N    

D    

K    

V    

L    

F    

G    

N    

D    

K    

S    

P    

F    

G    

R    

D    

I    

M    

P    

A    

C    

G    

N    

D    

Ò    

Ã    

V    

E    

3    

Ä    

Ç    

ì    

2    

2    

0    

,    

2    

2    

,    

2    

3    

,    

-    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

à    

º    

ò    

ü    

ñ    

ÿ    

ä    

î    

ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ó    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

"    


Додаток Г


[image: image16.wmf]N    

1    

N    

2    

L    

N    

G    

N    

D    

B    

K    

B    

K    

B    

K    

k    

B    

K    

k    

Í    

Ã    

Â    

Ï    

N    

G    

N    

D    

Ï    

1    

Â    

N    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

Í    

Ï    

N    

Ï    

Ñ    

Í    

Ï    

Ê    

V    

A    

1    

N    

G    

N    

D    

V    

A    

2    

N    

G    

N    

D    

Ï    

2    

Â    

N    

Ï    

2    

Ç    

Í    

Ê    

2    

N    

G    

N    

D    

1    

7    

1    

8    

1    

9    

2    

0    

2    

1    

2    

2    

2    

3    

2    

4    

2    

5    

2    

6    

2    

7    

2    

8    

2    

9    

3    

0    

3    

1    

3    

2    

Ï    

1    

Ç    

Í    

Ê    

1    

N    

G    

N    

D    

Ï    

ð    

ÿ    

ì    

è    

é    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

Ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

ç    

ï    

³    

ä    

ì    

³    

ø    

ó    

â    

à    

÷    

å    

ì    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

5    

1    

6    

L    

N    

G    

N    

D    

C    

C    

B    

K    

B    

K    

À    

Ñ    

N    

Ò    

Ã    

Í    

Ï    

N    

G    

R    

D    

H    

C    

N    

G    

R    

D    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ñ    

è    

ë    

î    

â    

è    

õ    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

/    

7    

"    

à    

á    

î    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

/    

9    

"    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

Ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

³    

â    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

"    

3    

6    

,    

3    

7    

1    

1    

*    

,    

1    

2    

*    

,    

1    

3    

*    

à    

á    

î    

1    

7    

,    

1    

8    

,    

1    

9    

4    

0    

,    

4    

1    

1    

1    

,    

1    

2    

,    

1    

3    

3    

9    

,    

4    

0    

N    

L    

N    

L    

1    

1    

*    

,    

1    

2    

*    

,    

1    

3    

*    

1    

1    

*    

,    

1    

2    

*    

,    

1    

3    

*    

-    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

à    

º    

ò    

ü    

ñ    

ÿ    

ä    

î    

ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ó    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

2    

0    

,    

2    

2    

,    

2    

3    

1    

4    

,    

1    

5    

,    

1    

6    

8    

,    

9    

,    

1    

0    

S    

m    

i    

l    

e    

Ñ    

õ    

å    

ì    

à    

å    

ë    

å    

ê    

ò    

ð    

è    

÷    

í    

è    

õ    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

å    

í    

ü    

ò    

î    

ï    

ê    

î    

â    

î    

¿    

ç    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

ì    

è    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

/    

7    

"    

à    

á    

î    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

/    

9    

"    

³    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

"    

â    

à    

ð    

³    

à    

í    

ò    

á    

å    

ç    

ã    

³    

ä    

ð    

à    

â    

ë    

³    

÷    

í    

î    

¿    

ì    

ó    

ô    

ò    

è    

.    

T    

7    

4    

1    

4    

C    

-    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

ï    

î    

ò    

î    

ê    

ó    

ê    

î    

í    

ò    

ó    

ð    

à    

(    

Ä    

Ç    

ì    

1    

)    

V    

F    

2    

0    

T    

-    

ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

á    

î    

é    

ë    

å    

ð    

à    

(    

Ä    

Á    

)    

Ä    

à    

ò    

÷    

è    

ê    

ç    

î    

â    

í    

³    

ø    

í    

ü    

î    

¿    

ò    

å    

ì    

ï    

å    

ð    

à    

ò    

ó    

ð    

è    

A    

F    

-    

2    

0    

(    

Ä    

Ç    

)    

3    

3    

3    

4    

3    

5    

3    

6    

3    

7    

3    

8    

3    

9    

4    

0    

4    

1    

4    

2    

4    

3    

4    

4    

B    

u    

s    

A    

G    

N    

D    

B    

u    

s    

B    

Ä    

Ç    

G    

N    

D    

Ä    

Á    

G    

N    

D    

Ä    

Ç    

ì    

1    

V    

E    

1    

G    

N    

D    

V    

E    

2    

4    

5    

4    

6    

4    

7    

4    

8    

4    

9    

5    

0    

5    

1    

5    

2    

5    

3    

5    

4    

5    

5    

5    

6    

G    

N    

D    

K    

V    

L    

F    

G    

N    

D    

K    

S    

P    

F    

G    

R    

D    

I    

M    

P    

A    

C    

G    

N    

D    

Ò    

Ã    

V    

E    

3    

Ä    

Ç    

ì    

2    

1    

8    

,    

1    

8    

,    

1    

9    

-    

ï    

³    

ä    

ê    

ë    

þ    

÷    

à    

º    

ò    

ü    

ñ    

ÿ    

ä    

î    

ò    

å    

ð    

ì    

³    

í    

à    

ë    

ó    

ê    

î    

ò    

ë    

à    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

Õ    

2    

"    


[image: image17.jpg]ianosizac BuMoram

epTudikar BuaanO
OPraHoM 3 OUiHKH
BianoBixHocTi

A OB JHOCT MO!
5 Wi vy

Ui

Kor VKT 3EJL, TH 3B
28.22.12.030

CBHOO (2H122 bia 16.07' 10 p )
Ne UA2.0S5.05865-11.





48,1,46,3,44,5,42,7,40,9,38,11,36,13,34,15,32,17,30,19,28,21,26,23

24,25,22,27,20,29,18,31,16,33,14,35,12,37,10,39,8,41,6,43,4,45,2,47
[image: image18.png]





























































































� EMBED Unknown  ���











PAGE  
49

_1187690921.unknown

_1188131612.unknown

_1188377638.unknown

_1191841850.unknown

_1416286879.bin

_1188373193.unknown

_1188373103.unknown

_1187693871.unknown

_1181112209.unknown

_1187533170.unknown

_1187688456.unknown

_1175668431.unknown

