ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ !

Перед експлуатацією котла уважно ознайомтесь із цим керівництвом.

    При купівлі котла впевніться у правильності заповнення торгівельною організацією талонів на гарантійний ремонт, перевірте комплектність і товарний вигляд котла.

УВАГА!

    Гарантійний ремонт не надається і підприємство - виробник не несе відповідальності за роботу котла при нехтуванні і грубому порушенні рекомендацій даного керівництва, а також коли: 
    а) монтаж і підключення котла виконувала організація, яка не має ліцензію на проведення даного виду робіт; 

    б) змонтований котел був введений в експлуатацію без приймання його фахівцями спеціалізованого підприємства газового господарства.

    Перед встановленням котла, система опалення повинна бути промита від накипу, іржі та осаду.

    Щоб підібрати необхідної потужності котел для опалювального приміщення, звертайтесь за розрахунками до спеціалізованої проектної організації.

     Реальна опалювальна площа котлом відрізняється від теоретичної (1кВт на 10м2) і залежить від призначення приміщень і їх характеристик (сумарної площі зовнішніх стін, їх товщини та матеріалу виготовлення, утеплення стін і даху, загальної заскленої площі та ін.), кліматичної зони, конструктивних особливостей системи опалення і ємності в ній теплоносія, тиску газу. 
        При встановленні циркуляційного насосу досягається більш рівномірний нагрів опалювальної системи, таким чином комфорт в приміщенні забезпечується за меншого споживання газу.


[image: image12.jpg]



Приватне акціонерне товариство

“АГРОРЕСУРС”

[image: image1.wmf]№    

К    

о    

т    

е    

л    

"    

Ð    

³    

â    

í    

å    

ò    

å    

ð    

ì    

"    

[image: image10.wmf]                                                               
КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНІ  ГАЗОВІ
 СТАЛЬНІ  ТИПУ “РІВНЕТЕРМ”

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

632483.002 КЕ

м. Рівне

1.ЗАГАЛЬНІ  ВКАЗІВКИ.

1.1. Котли  опалювальні газові стальні “ Рівнетерм-32”, “Рівнетерм-40”, “Рівнетерм-48”, ”Рівнетерм-56”, “Рівнетерм-64”, “Рівнетерм-72”, “Рівнетерм-80”, “Рівнетерм-88”, “Рівнетерм-96”які призначені для теплопостачання, i моделей  ”Рівнетерм-32В”, ”Рівнетерм-40В”, ”Рівнетерм-48В” з вмонтованим водопідігрівачем  (далі-котли), ТУ У28.2-24175498-002-2002, з робочим тиском води до 0,3 МПа і максимальною температурою води на виході з котла до 90ºС, призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою або природною циркуляцією.

В котлах ”Рівнетерм-32В”…”Рівнетерм-48В” вмонтовано водопідігрівач для гарячого водопостачання на господарські потреби.

[image: image11.wmf]УВАГА!

1.2. При купівлі котла: необхідно пересвідчитись, що його теплова потужність відповідає проекту на опалення вашого будинку чи споруди і потребам в гарячому водопостачанні (для котлів з водопідігрівачем), перевірте комплектність відповідно до розділу 3 і товарний вигляд. Після продажу котла покупцеві завод-виробник не приймає претензій по некомплектності, товарному вигляду і механічних пошкодженнях.

1.3. Перед експлуатацією котла уважно ознайомтесь з правилами і рекомендаціями, викладеними в цьому керівництві. 

1.4. Порушення правил експлуатації, вказаних в керівництві, може призвести до нещасного випадку і вивести котел з ладу.

1.5. При встановленні, експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті котла повинні дотримуватись правила безпеки в газовому господарстві, правила пожежної безпеки, правила безпечної експлуатації водогрійних котлів та спеціальні будівельні норми і правила.

УВАГА!
1.6. Монтаж і підключення котла повинна виконувати спеціалізована організація, яка має ліцензію на проведення монтажних робіт за проектом, затвердженим (погодженим) підприємством газового господарства у встановленому порядку, який відповідає вимогам будівельних норм і правил ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» та "Правилам безпеки систем газопостачання України", затвердженими  Держнаглядохоронпраці України №254 від 01.10.1997 р.    (ДНАОП 0.00-1.20-98).

Котел може встановлюватись в закритій опалювальній системі при дотриманні тиску води в системі опалення, вказаного в таблиці 1п.8. 

1.7. Змонтований котел може бути введений в експлуатацію тільки після приймання його фахівцями спеціалізованого підприємства газового господарства, інструктажу власника й обов’язковим заповненням контрольного талону на встановлення (додаток 1).

1.8. Надалі всі роботи, пов’язані з газом (профілактичне обслуговування, регулювання, усунення несправностей газопальникового приладу, автоматики безпеки ), а також перевірка, очищення і ремонт газоходу повинні виконуватися тільки виробничо-експлуатаційною організацією газового господарства з записом їх у додатку 2.

1.9 Ремонт і догляд за системою водяного опалення проводяться власником котла або будинкоуправлінням.

2.ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

 2.1. Основні параметри котлів приведені в табл.1.

Таблиця 1
	Назва параметру

та розмір
	Норма для котла

	
	“Рівнетерм- 32”
	“Рівнетерм- 40”
	“Рівнетерм- 48”
	“Рівнетерм- 56”
	“Рівнетерм- 64”
	“Рівнетерм- 72”
	“Рівнетерм- 80”
	“Рівнетерм- 88”
	“Рівнетерм- 96”
	“Рівнетерм- 32В”
	“Рівнетерм- 40В”
	“Рівнетерм- 48В”

	1.Вид газу
	Природний ГОСТ 5542

	2.Номінальний тиск газу,                 Па (мм. вод. ст.)+100 Па

Максимальний тиск газу,                Па (мм. вод. ст.)
	  1274 (130)

  1764(180)

	3.Номінальна теплопродуктив-

ність, кВт  ±10% 
	32
	40
	48
	56
	64
	72
	80
	88
	96
	32
	40
	48

	4.Температура води на виході з котла, не більше,  °С
	90

	5.Номінальна витрата теплоносія при перепаді температур            25°С ± 10%, м³/год.
	1,2
	1,5
	1,9
	2,2
	2,5
	2,8
	3,1
	3,4
	3,7
	1,2
	1,5
	1,9

	6.Діапазон регулювання темпера-тури  води на виході з котла, °С 
	35…90 

	7.Коефіцієнт корисної дії,    %       не менше
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	90
	90
	90

	8.Робочий тиск води,    МПа,         не більше
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	9.Номінальна витрата газу, м³/год ±10%  приведеного до нормальних умов
	3,6
	4,5
	5,4
	6,3
	7,2
	8,1
	9,1
	10,2
	11,2
	3,6
	4,5
	5,4

	10.Розрідження за котлом,  Па           не більше, 
	40

	11.Температура продуктів згоряння, не менше, ºС 
	110

	12.Тепловиділення зовнішніми поверхнями котла, кВт, не більше
	 2,2

	13.Діаметри приєднувальних патрубків, (умовний прохід) мм
	

	-до системи  газопостачання
	15
	20
	20
	20
	20
	25
	25
	25
	32
	15
	20
	20

	-до системи теплопостачання
	50


	50


	50


	50


	фла-

нець

50
	фла-нець

50
	фла-нець

50
	фла-нець

50
	фла-нець 

50
	50


	50


	50



	-до системи гарячого водопостачання
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	15
	15

	-до димоходу
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	130
	140
	150

	14.Максимальний вихід води в режимі гарячого водозабезпече- ння, кг/год  (при ΔТ=35ºС)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	788
	985
	1182

	15.Габаритні розміри,мм не більше
	

	- довжина
	655
	655
	655
	655
	655
	655
	700
	700
	700
	655
	655
	655

	-  ширина
	420
	490
	560
	610
	680
	750
	820
	890
	960
	420
	490
	560

	- висота (без дефлектора)
	1010

	16.Об’єм води в котлі  (л)
	60
	70
	81
	88
	98
	110
	120
	130
	140
	58
	68
	79

	17.Маса, кг не більше
	125
	150
	170
	190
	215
	235
	260
	280
	300
	127
	152
	172

	18.Маса дефлектора, кг не більше
	2,6
	2,8
	3,3
	3,7
	4,0
	4,6
	5,2
	5,7
	6,3
	2,6
	2,8
	3,3


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.


     Таблиця №2
	№
	Наименование
	Норма для котла

	
	
	“Рівнетерм- 32”
	“Рівнетерм- 40”
	“Рівнетерм- 48”
	“Рівнетерм- 56”
	“Рівнетерм- 64”
	“Рівнетерм- 72”
	“Рівнетерм- 80”
	“Рівнетерм- 88”
	“Рівнетерм- 96”
	“Рівнетерм- 32В”
	“Рівнетерм- 40В”
	“Рівнетерм- 48В”

	1
	Котел опалювальний, шт.
	1

	2
	Керівництво по експлуатації, екз.
	1

	3
	Технічний опис та інструкція по експлуатації на автоматику безпеки і регулювання “Каре”
	1

	4
	Упаковка апарату, шт.
	1

	5
	Газохід (дефлектор)
	1

	6
	Упаковка газоходу
	1

	7
	Ручка, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1


4. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

4.1.Приміщення, в якому встановлюється котел, повинно відповідати вимогам розділу 3 "Правилам безпеки систем газопостачання  України", затвердженими  Держнаглядохоронпраці України №254 від 01.10.1997 р. (ДНАОП 0.00-1.20-98), розділу 6 ДБНВ 2.5-20-2001 р. “Газопостачання”, вимогам СНиП 2.04.05-91 «Опалювання, вентиляція і конденціювання» та правилам пожежної безпеки.
4.2. До обслуговування допускаються особи, які ознайомлені з будовою і правилами експлуатації котла, та пройшли інструктаж в територіальних управліннях газового господарства.

4.3. Для запобігання нещасних випадків і псування котла

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

· вмикати котел дітям і особам, які не пройшли інструктаж по експлуатаціі;

· експлуатувати котел з несправною газовою автоматикою;

· користуватися гарячою водою з опалювальної системи для побутових цілей;

· застосовувати вогонь для виявлення витоку газу (з цією метою користуйтесь мильною емульсією);

· вмикати  котел при відсутності тяги в димоході і без попереднього заповнення системи водою;

· натискати кнопку блока автоматики і крутити ручку регулятора температури без потреби;

· класти на котел і трубопроводи або зберігати близько легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.);

· встановлювати шибер в димоході;

· піднімати температуру води в котлі вище 90оС і тиск більше 0,3 МПа;  
· зменшувати діаметр під'єднувального газопроводу (під'єднання гнучким  гумовим    шлангом);

· спонтанно міняти схему опалення і конструкцію котла . При необхідності зміни схеми опалення звертатися у відповідні спеціальні проектні організації;

· допускати, щоб система опалення була незаповненою або неповністю заповненою, а також заповнювати систему опалення з водопровідних мереж з метою запобігання підвищення тиску води в котлі більше  0,3 МПа;  

· в закритих системах опалення експлуатувати котел без встановлення манометра для контроля тиску води в системі.

4.4. При непрацюючому котлі газові крани повинні бути закриті.


4.5. При виявленні в приміщенні запаху газу терміново вимкніть  котел, відкрийте вікна, двері та викличте за телефоном 104 аварійну газову службу. До її приїзду і до усунення витоку газу не виконуйте робіт, пов'язаних з вогнем, іскроутворенням (не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення, не користуйтесь газовими і електричними приладами, не запалюйте вогню і т.п.).

4.6.У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну частину за телефоном 101.
4.7. При неправильному користуванні котлом може настати отруєння газом або оксидом вуглецю (чадним газом). Ознакою отруєння є: важкість в голові, сильне серцебиття, шум в вухах, запаморочення , загальна слабкість, нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. Потерпілий може раптово втратити свідомість.

Для надання першої допомоги потерпілому:

· викличте швидку допомогу за телефоном  103;

· винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не дайте заснути;

· при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть штучне дихання.

4.8. Порушення правил експлуатації і вимог з техніки безпеки може призвести   до нещасного випадку. 
5. БУДОВА КОТЛА.

Котел виконаний у вигляді напольної  шафи прямокутної форми, лицьова сторона якої закрита дверцятами -8. (Мал.1), які забезпечують доступ для запуску котла в роботу.

Котел складається із таких основних частин: теплообмінника (корпус-1, топка-2, конвективний газохід -4), дефлектора -5, пальникового пристрою-13, декоративного кожуху -7, газової  автоматики безпеки і регулювання “КАРЕ”, яка складається з : термоелектромагнітного-14 і мембранного-15 клапанів, запалювального пальника-22, термопари-21, евакуаційного пальника-19, терморегулятора з шкалою покажчика температури-16, датчика тяги-18, з’єднувальних трубок-24, датчику  від  закипання води-17, який служить для аварійного відключення  автоматики  безпеки і регулювання при  досягненні теплоносієм  температури  95 °С. Між корпусом-1 і декоративним кожухом-7 розміщена  теплоізоляція-25. Кожух знизу до теплообмінника кріпиться заклепками, які при демонтажі необхідно висвердлити.

       В котлах типу “Рівнетерм-32В”, ”Рівнетерм-40В”, ”Рівнетерм-48В”, в корпус 1 вмонтовано водонагрівач - 29  (Мал.2) у вигляді змійовика (з мідної трубки) для гарячого водопостачання. 

        Дефлектор стальний штампований зварний служить для відводу продуктів згорання і стабілізації тяги в камері згорання. Чистка димогарних труб корпусу котла здійснюється  при знятих кришках декоративного кожуху і корпусу.
Декоративний кожух стальний штампований покритий захисною емаллю.

Автоматика безпеки і регулювання “КАРЕ”  служить для подачі газу до запальника і основного пальника, регулювання температури води в котлі і автоматичного відключення подачі газу при:

· погасанні запальника;

· тиску газу в мережі нижче мінімального і зупинення подачі газу;

· відсутності тяги;
· нагрів теплоносія  вище 90оС .
Датчик тяги встановлюється перед  газоходом котла і приєднується через датчик від закипання до термоелектромагнітного клапану та запалювального пальника з’єднувальними трубками, як показано на Мал.1. У випадку порушення тяги в димоході датчик спрацьовує, і припиняється подача газу на основний пальник і запальник.
Підключення котла до системи опалення проводиться через патрубки-11, до газової магістралі через патрубок - 26, до системи гарячого водопостачання - через патрубки-28.                                                                                             Розпал    запалювального    пальника  здійснюється п’єзозапальничкою - 23. Покажчик температури - 27 служить для візуального контролю температури води в котлі.

[image: image2.wmf]1    

8    

1    

7    

2    

7    

1    

6    

8    

7    

1    

3    

1    

0    

2    

3    

1    

5    

1    

4    

1    

2    

5    

1    

1    

6    

4    

2    

5    

1    

2    

1    

1    

1    

9    

2    

6    

2    

4    

3    

2    

0    

2    

2    

2    

1    

9    

2    

0    

2    

8    


Малюнок 1.

Котел газовий опалювальний стальний  "Рівнетерм -____    ":

1 - корпус; 2 - топка; 3 - пальник основний; 4 - газохід конвективний; 5 - газохід; 6 -труби димогарні; 7 - кожух декоративний; 8 - дверцята; 9 - колектор; 10 - оглядовий отвір; 11 - патрубки для приєднання до системи опалювання; 12 - патрубок відводу продуктів згорання; 13 - фронтальний лист; 14 - термоелектромагнітний клапан; 15 - мембранний клапан; 16 - терморегулятор; 17 - датчик від закипання води; 18 - датчик тяги; 19 - евакуаційний пальник; 20 - п’єзоелектрод; 21 - термопара; 22 - запалювальний пальник; 23 - п’єзозапальничка; 24 - з’єднувальні труби; 25 - теплоізоляція; 26 - патрубок для приєднання до газової магістралі; 27 - покажчик температури; 28 - регулятор тиску газу.


[image: image3.wmf]1    

8    

1    

7    

2    

7    

8    

7    

1    

3    

1    

0    

2    

3    

1    

5    

1    

4    

1    

2    

5    

1    

1    

6    

4    

2    

5    

1    

2    

1    

1    

1    

9    

2    

6    

2    

4    

3    

2    

0    

2    

2    

2    

1    

9    

2    

0    

2    

9    

1    

6    

3    

0    


Малюнок 2.                                                                                                     Котел газовий опалювальний стальний "Рівнетерм-_____В":

     1 - корпус; 2 - топка; 3 - пальник основний; 4 - газохід конвективний; 5 - газохід; 6 - труби димогарні; 7 - кожух декоративний; 8 - дверцята; 9 - колектор; 10 - оглядовий отвір; 11 - патрубки для приєднання до системи опалювання; 12 - патрубок відводу продуктів згорання; 13 - фронтальний лист; 14 - термоелектромагнітний клапан; 15 - мембранний клапан; 16 - терморегулятор; 17 - датчик від закипання води; 18 - датчик тяги; 19 - евакуаційний пальник; 20 - п’єзоелектрод; 21 - термопара; 22 - запалювальний пальник; 23 - п’єзозапальничка; 24 - з’єднувальні труби; 25 - теплоізоляція; 26 - патрубок для приєднання до газової магістралі; 27 - покажчик температури; 28 - патрубок для під’єднання до системи гарячого водопостачання; 29 - водонагрівач; 30 - регулятор тиску газу.

[image: image4.wmf]1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1    

0    

1    

1    

1    

2    

1    

3    

1    

4    

1    

4    

Ó    

õ    

è    

ë    

1    

:    

1    

0    

0    

Ó    

õ    

è    

ë    

1    

:    

1    

0    

0    

Í    

à    

ã    

ð    

³    

ò    

à    

â    

î    

ä    

à    


Малюнок 3.

Схема встановлення котла з водопідігрівачем в системі опалення з природною циркуляцією теплоносія.

1 - котел; 2 - нагрівальні прилади (радіатори); 3 - розширювальний бачок; 4 - трубопровід подачі; 5 - головний стояк; 6 - переливний патрубок; 7 - водопровід; 8 - спускний вентиль; 9 - вентиль для підживлення системи водою; 10 - вентиль для подачі води на водонагрівач; 11,12 - вентилі для регулювання опалення та водонагріву; 13 - зворотній трубопровід; 14 - фільтр для очищення води.


[image: image5.wmf]1    

3    

0    

.    

.    

.    

2    

1    

0    

2    

5    

0    

m    

i    

n    

1    

2    

5    

2    

5    

0    

í    

å    

ì    

å    

í    

ø    

å    

L    

1    

*    

L    

*    

à    

)    

á    

)    

1    

5    

0    

m    

i    

n    

5    

0    

0    

í    

å    

ì    

å    

í    

ø    

å    

À    

Â    

*    

2    

0    


    L*; L1*   -   Переріз димохідного каналу повинен бути не меншим від перерізу                 димовідвідного патрубка котла і розраховується відповідно до діючих норм і правил.

Малюнок 4.

Монтаж котла:                                                                                                                               
а) схема підключення котла до димового каналу;

б) план встановлення котла.

	Розміри,

мм
	“Рівнетерм- 32”
	“Рівнетерм- 40”
	“Рівнетерм- 48”
	“Рівнетерм- 56”
	“Рівнетерм- 64”
	“Рівнетерм- 72”
	“Рівнетерм- 80”
	“Рівнетерм- 88”
	“Рівнетерм- 96”
	“Рівнетерм- 32В”
	“Рівнетерм- 40В”
	“Рівнетерм- 48В”

	А*
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	130
	140
	150

	В*
	430
	460
	490
	520
	550
	580
	610
	640
	670
	430
	460
	490



[image: image6.wmf]1    

8    

1    

7    

2    

7    

1    

6    

7    

1    

3    

1    

0    

2    

3    

1    

5    

1    

4    

1    

2    

5    

1    

1    

6    

4    

2    

5    

1    

2    

1    

1    

2    

6    

2    

4    

3    

2    

0    

2    

2    

2    

1    

9    

2    

0    

1    

9    

3    

0    

3    

1    

2    

8    


Малюнок 5.

Котел газовий опалювальний стальний  "Рівнетерм -80;88;96 ":

1 - корпус; 2 - топка; 3 - пальник основний; 4 - газохід конвективний; 5 - газохід; 6 -труби димогарні; 7 - кожух декоративний; 8 - дверцята; 9 - колектор; 10 - оглядовий отвір; 11 - патрубки для приєднання до системи опалювання; 12 - патрубок відводу продуктів згорання; 13 - фронтальний лист; 14 - термоелектромагнітний клапан; 15 - мембранний клапан; 16 - терморегулятор; 17 - датчик від закипання води; 18 - датчик тяги; 19 - евакуаційний пальник; 20 - п’єзоелектрод; 21 - термопара; 22 - запалювальний пальник; 23 - п’єзозапальничка; 24 - з’єднувальні труби; 25 - теплоізоляція; 26 - патрубок для приєднання до газової магістралі; 27 - покажчик температури; 28 - регулятор тиску газу;30 - повітровідвідник; 31 - клапан запобіжний.

6. МОНТАЖ КОТЛА.

6.1.Потужність котла повинна відповідати проекту на опалення будинку чи споруди і забезпечувати обігрів приміщень. 

         При заміні котла необхідно також враховувати об'єм води в системі опалювання.
6.2. До встановлення у споживача допускається котел заводського виготовлення при наявності керівництва по експлуатації.

При використанні в системі опалення двох котлів сумарною теплопродуктивністю більше 100кВт , повинна виконуватися водопідготовка, як для котелень згідно з СНиП ІІ-35-76. 

6.3. Котел встановлюється на вогнестійку горизонтальну основу біля негорючих стін на відстані не менше 15 см.

При відсутності в приміщенні негорючих стін допускається встановлення котла біля важкогорючих стін при умові  ізоляції стіни стальним листом по листу азбесту товщиною 3 мм. Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу на 10 см. 

Перед котлом повинен бути прохід шириною не менше 1м.


УВАГА!

 Забороняється замуровувати ніжки котла  в підлогу, це погіршує доступ повітря в топку для повного згорання газу.  

Для покращення умов циркуляції води в системі опалення котел  встановлюється нижче рівня нагріваючих приладів (радіаторів). 

Розширювальний бачок розташовується в найвищій точці системи.
УВАГА!

6.4. Встановлення котла допускається тільки при наявності димоходу з відводом в нього продуктів згорання.

Відведення продуктів згорання від кожного котла слід здійснювати  по відокремленому  димоходу.

6.5. Котел встановлюється в відособленому вбудованому або прибудованому приміщенні з димоходом  висотою не менше п’яти метрів від рівня основного пальника (в залежності від потужності котла).

6.6. Висота димоходу над дахом встановлюється залежно від відстані до гребеня даху і повина бути: вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5м вище гребеня даху при розташуванні  димоходу не далі 1,5м від гребеня даху;   нарівні з гребенем даху, якщо димохід розміщений на відстані від 1,5м до 3м від гребеня даху.

УВАГА!

6.7. Канал димоходу повинен бути строго вертикальним, гладким, рівним, без поворотів і звужень, щільним, без тріщин.

Нижче місця приєднання до димоходу з'єднувальної труби від котла в димоході повинна залишатися «кишеня» перерізом не меншим за переріз димоходу і завглибшки не менше 25см, що має лючок для очищення.

6.8. При розміщенні димоходу біля  зовнішньої стіни, зовнішню частину димоходу необхідно утеплити по всій висоті. Це виключить утворення конденсату й руйнування димоходу.

При встановленні димоходу з азбестоцементних чи сталевих труб, їх необхідно теплоізолювати для запобігання утворення конденсату .

6.9. Переріз димохідного каналу по всій висоті не може бути менше перерізу димовідвідного патрубка котла (дивись таблицю 1 п.13)  і визначається розрахунком .   

6.10.Встановлення котла і під`єднання до димоходу виконати згідно  проекту на опалення зробленого відповідно до діючих норм і правил (рекомендована схема надана на малюнку 4).

УВАГА!

6.11.З'єднувальна димовідвідна труба, яка з'єднує котел з димоходом , повинна мати вертикальну ділянку. Горизонтальна ділянка з'єднувальних труб повинна мати ухил не менше 0,01 в бік котла. На димовідвідних трубах допускається передбачити не більше трьох поворотів з радіусом заокруглення не менше діаметра труби.

6.12. Місце приєднання котла до димоходу ущільніть (обмажте глиняним або цементним розчином). Монтаж і пуск котла допускається тільки після завершення будівельних робіт. 

УВАГА!

6.13. Котел  може встановлюватись і експлуатуватися тільки в приміщеннях з постійною  приточно-витяжною  вентиляцією, яка  відповідає вимогам ДБН В.2.5. -20-2001  «Газопостачання» та  СНиП 2.04.08-87. При недостатньому притоку повітря порушується робота котла.

6.14.Встановлення котла і під'єднання до системи опалення і гарячого водопостачання виконати згідно  проекту на опалення зробленого відповідно до діючих норм і правил  (рекомендована схема надана на малюнку 3).

 Встановіть фільтр на контур гарячого водопостачання.

Під'єднання котла до системи опалення та гарячого водопостачання  слід  виконувати тільки  за допомогою  роз'ємних з’єднань (сталевих з’єднувальних муфт з контргайкою, накидних гайок або фланців). Під`єднання не повинно супроводжуватись натягом труб. Осі з’єднувальних труб повинні співпадати з осями патрубків котла.

6.15. Підключення газу до котла   необхідно виконувати за допомогою труб з  умовним проходом не меншим зазначеного в табл. № 1,п.13. Встановіть газовий фільтр.

6.16. При встановленні: газового лічильника, регулятора тиску газу має забезпечуватись достатня   витрата  газу для одночасної роботи всіх підключених після них газових приладів.

 Не допускайте зменшення перетину газових труб на  перегинах. 

6.17. При підключенні котла до системи опалення закритого типу обов’язково встановлюйте  мембранний компенсаційний бак, запобіжний клапан і манометр. Не допускайте підвищення тиску в системі опалення вище зазначеного в таблиці № 1,п.8.

6.18. Для видалення повітря, в системі опалення закритого типу, встановіть розповітрювач. Не допускайте циркуляції повітря через котел.

6.19. При знаходженні точки  відбору  води з контуру гарячого водопостачання більше як один метр від котла, трубопровід необхідно ізолювати.

6.20. При  встановленні котла  нижче рівня підлоги необхідно забезпечити достатній доступ повітря для горіння газу.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ КОТЛА
7.1. Перед включенням котла в роботу необхідно:

- наповнити  систему  опалення  теплоносієм (водою). Воду рекомендується заливати пом’якшену (після спеціальної хімічної підготовки або хоча б дощову);

- наповнювати систему холодною водою треба повільно і без зупинок, щоб запобігти заповітрюванню системи.       

- переконатися в наявності тяги в димохідному каналі і відсутності газу в приміщенні;

- провітрити приміщення, в якому встановлений котел і паливний простір котла протягом 5-10 хвилин, при цьому газовий кран на підводі газопровода повинен бути закритий.

       УВАГА!

        7.2. Перед встановленням котла в систему  опалення , яка вже експлуатувалася, необхідно промити радіатори і труби.

     Не допускайте заповнення і підживлення системи опалення забрудненою водою з завислими речовинами, іржею і піском. Брудна  вода в системі опалення призводить до появи шуму при роботі котла і зменшує термін його експлуатації.

       7.3. Перевірте герметичність системи опалення, водопостачання і підводу газу.

       7.4. Перевірте тиск газу при виключеному котлі. Його величина  повина бути менше 3000 Па   (300мм.вод.ст.).

     Перевірте тиск газу при працюючому котлі. Тиск повинен бути 1250-1400 Па.

      7.5.Включіть котел і нагрійте воду в системі опалення до 80ºС.

       В закритих системах опалення слідкуйте за тиском води. При зростанні тиску більше 0,3 МПа  повільно зливайте воду з системи опалення, доки тиск зменшиться до 0,2-0,25 МПа. При нагріві води в системі опалення тиск має бути не більше 0,29 МПа .

       7.6. При заповненні системи опалення з міської мережі водопостачання не допускайте зростання тиску води в системі більше 0,2 мПа.

       7.7. Перевірте  чи запалювальний пальник (пілотний) достатньо обігріває термопару. Полум’я на запальнику повинне  бути синього кольору .

      7.8  Включення котла в роботу:

- впевнитись в тому, що газовий кран на газопроводі перед котлом закритий; 

- повернути ручку регулювання датчика температури проти  руху годинникової стрілки до упору;

- відкрити кран на підводі газопроводу;

- натиснути на пускову кнопку термоелектромагнітного клапану та утримувати її, натиснути та відпустити кнопку п’єзозапальнички (натискувати кнопку необхідно з певним періодом доти, доки  запальник не почне горіти ), після чого пускову кнопку термоелектромагнітного клапану слід утримувати в натиснутому стані до 30сек, доки при її звільненні запальник не буде гаснути.
  Примітка: у випадку погасання запальника, операцію запалювання  слід повторити  ще раз, не раніше, ніж за 30 с.

- повернути плавно рукоятку  терморегулятора  направо до моменту, коли  спалахне  основний  пальник; рукоятку необхідно повертати без ударів і зусиль в кінцевих точках;

- виставити терморегулятором  бажану температуру (при досягненні заданої температури основний пальник погасне, а коли температура теплоносія зменшиться на 5°±2,5° він знову загориться).

       Виключення котла:

- для виключення  основного  пальника необхідно повернути  плавно  рукоятку  терморегулятора вліво до упору;

- для  виключення  основного  і  запалювального  пальників  необхідно плавно  повернути  рукоятку  терморегулятора  вліво  до  упору, після  чого  закрити  кран  на  підводі  газопроводу.       

УВАГА!

 Рекомендується встановлювати перед котлом фільтр для очищення газу.

8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОТЛА.


УВАГА!

8.1. Після  пуску  котла  в  роботу  до  повного  прогрівання  всієї  системи  опалення на стінках топки утворюється конденсат, який капає на пальники (чути шипіння) і на підлогу. Під котлом  може утворитися пляма з води. Це не є недолік. Необхідно ручкою терморегулятора виставити температуру на  70ºС  і гріти воду в системі опалення. При досягнені в  теплообміннику температури 60-65ºС утворення конденсату припиниться.

8.2. Для запобігання   утворення конденсату при експлуатуванні котла не допускайте зниження температури в зворотньому трубопроводі (на вході в котел) нижче +40ºС (на дотик рукою повинно відчуватися тепло).

При недотриманні цієї умови метал теплообмінника почне окислюватися і під котел буде сипатись іржа.

8.3. Не рекомендується встановлювати ручку терморегулятора на максимальну позначку.

Зменшення температури котла здійснюйте терморегулятором поступово аби запобігти перегріву термобалона та виходу  з ладу клапана.

8.4. Під час функціонування котла забороняється проводити роботи, що викликають нагромадження пилу. На період таких робіт необхідно котел виключити,  від`єднати від димоходу і ущільнити отвори під облицюванням котла.  

8.5. Забороняється відбирати і використовувати воду з системи опалення для гарячого водопостачання.

 Не допускайте підтікання води на з’єднувальних патрубках.

8.6. При самовільному виключенні котла в першу чергу перевірте тягу в димоході. Нагрівання  датчика тяги вказує на те, що в димоході утворюється зворотна тяга. Необхідно виключити котел і усунути причини утворення зворотної тяги. Перевірте відповідність вимогам п.6.3 – 6.12 даного керівництва і відсутності в каналі димоходу сторонніх предметів.

Часті виключення котла внаслідок утворення зворотної тяги (задування котла) свідчить, що димохід не відповідає діючим нормам і правилам.


УВАГА!

8.7. Забороняється експлуатувати котел при:

· несправному димовідвідному каналі з порушеною тягою;        

· загорянні  пальника   від  запальника  за  час більше,  ніж  2 сек. після  подачі  газу  на  основний  пальник;

· проскакуванні  полум’я  всередину  пальника;

· наявності  витоку  води  з  котла; 

· нещільності  топки  і  димоходу  котла,  надходженні  продуктів  згоряння  газу  в  приміщення;

· виявленні  запаху  газу  в  приміщенні,  де  встановлений  котел.

8.8. При  виявленні  неполадок  негайно  виключіть  котел  і повідомте  в  газову  службу.

9. ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ.

УВАГА!

Нагрів води для гарячого водопостачання забезпечується водонагрівачем, який працює  за  принципом  „вода-вода”, тобто  температура  води, котра  іде  на  господарські  потреби,  залежить  від  температури  води  в  котлі. Максимальний  нагрів  води, на виході з контуру гарячого водопостачання котла, до температури 55…65˚ С зменшує відкладення на стінках водонагрівача. Для контролю за температурою встановіть термометр. Щоб  отримати гарячу  воду  необхідно  підтримувати  температуру теплоносія в  котлі,  для  цього  при  монтажі  котла  (мал.3)  обов`язково встановіть вентилі  та  перепускну  трубу,  котра  з’єднує  вихід  та  вхід  води  з  котла  на  опалення. За  допомогою  вентилів  регулюється  температура  води  в  котлі  та  кількість  води, яка  подається  на  опалення. При  роботі  котла  для  підігріву  води  в  літній  час необхідно  вентиль, встановлений  на  вході, закрити  повністю, а вентиль, встановлений  на  перепускній  трубі , відкрити  повністю . Температуру теплоносія в  котлі відрегулюйте терморегулятором. Для покращення роботи і продовження терміну експлуатації контура гарячого водопостачання, на вводі в контур подачі води  встановіть фільтр для очищення води та періодично промивайте контур чистою проточною водою (підключити воду до верхнього патрубка, а з нижнього зливати в каналізацію).

10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
10.1. Нагляд за роботою котла покладається на власника, який зобов'язаний утримувати котел в чистоті і справному стані.


УВАГА!

10.2. Після опалювального сезону, щоб запобігти підвищеній корозії металу, не рекомендується зливати воду із системи опалення. 

У випадку відкладення накипу на внутрішніх поверхнях теплообмінника котла та системи опалення, рекомендується їх очищувати. Періодичність очищень залежить від того наскільки часто замінювалась вода в системі опалення та від її жорсткості. Накип усувають хімічним способом - розчином кальцинованої соди, розчином соляної кислоти з інгібітором або спеціальними засобами: антинакипом, інгібітором накипоперетворення. Розчин кальцинованої соди (0.5 кг на 10л води). Для цього заповніть розчином систему опалення і витримайте протягом двох діб, а потім злийте розчин і промийте систему декілька разів чистою водою. Використання інших засобів регламентується методиками їх застосування. 

Не менше одного разу на рік проводьте огляд  стану внутрішньої поверхні змійовика (водонагрівача) і штуцера в місці виходу гарячої води на наявність накипу. 

  Для видалення накипу в контурі гарячого водопостачання залийте в змійовик засіб для хімічного видалення мінеральних відкладень. Незначний накип в штуцері видаліть механічними засобами. Після видалення накипу промийте змійовик слабим розчином лугу, потім водою.     

10.3. Для запобігання відкладення накипу в системі опалення необхідно використовувати дистильовану воду або пом’якшувач води.

10.4. Перевірте  конвективний  газохід  на  наявність  забруднення.  Для  цього  необхідно  зняти  кришку  декоративного  кожуха, викрутивши  попередньо  гвинти  кріплення  кришки  з  декоративним  кожухом, акуратно  видалити  теплоізоляцію,  викрутити  гайки  кріплення газоходу, від’єднати  газохід  від  димоходу  і  акуратно  вийняти  з  котла, видалити  з  каналів  конвективного  газоходу  турбулізатори. В разі наявності  забруднення, необхідно зняти основний  пальник і виконати чистку  каналів конвективного газоходу. Зберіть котел в зворотній послідовності.

10.5. У випадку зупинки роботи котла, якщо є загроза замерзання води в системі опалення, повністю злийте воду з котла і з системи опалення, а при наявності в котлі контуру гарячого водопостачання - то і з нього.

10.6. В процесі експлуатації один раз на тиждень перевіряйте заповнення системи опалення водою по наявності води в розширювальному бачку, рівень якої не повинен опускатись нижче ¼ його висоти. Наповнення системи проводять при охолодженні котла нижче  40˚ С (вимірюється термометром котла). 

10.7. Профілактичний огляд  і ремонт котла проводять  спеціалісти сервісної організації або газового господарства  згідно "Інструкції про проведення технічного обслуговування внутрішньодомового газового обладнання", затвердженого Мінжитлкомгоспом України.

Ці роботи  краще всього проводити перед початком опалювального сезону. Профілактичний огляд  не є складовою частиною гарантії та виконується за кошти власника котла.  
Обов'язковий комплекс робіт при профілактичному огляді наведений в таблиці №3.


   Таблиця №3
	Найменування робіт


	Періодичність виконання робіт



	Перевірка щільності всіх з'єднань і тяги в димоході.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Перевірка працездатності газової автоматики по тязі.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Контроль тиску газу.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	 Контроль функцій та стану основних  пальників .
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Контроль функцій запалювального пальника і його регулювання.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного  обслуговування

	Чистка сопла основного , запалювального пальника  і  евакуаційного пальника.
	В  разі необхідності



	Чистка трубки запалювального пальника і з’єднувальних трубок. 
	В  разі необхідності



	Чистка термопари від нагару.
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного обслуговування

	Чистка основних  пальників. Після прочистки продути пальники повітрям.
	В разі необхідності, але  не рідше одного разу  на рік

	Перевірка роботи газової автоматики і   герметичності з'єднань. 
	При кожному відвідуванні за  графіком технічного обслуговування

	Перевірка роботи терморегулятора.


	При кожному відвідуванні за графіком технічного обслуговування

	Чистка турбулізаторів і труб теплообмінника від сажі.
	В разі  необхідності

	Контроль і чистка фільтрів.
	В разі  необхідності

	Заміна дрібних деталей та ремонт
	В разі необхідності


11. МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І МЕТОДИ ІХ УСУНЕННЯ. 
Можливі неполадки автоматики  безпеки  та регулювання “КАРЕ” і методи їх усунення викладені в "Технічному описі і інструкції по експлуатації  автоматики  безпеки  та  регулювання  “КАРЕ ”.

 12. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ.

12.1. Завод-виробник гарантує відповідність котла обов’язковим вимогам ТУ У28.2-24175498-002-2002 при дотриманні правил монтажу, зберігання, транспортування і експлуатації.

12.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу, або не більше 36 місяців з дня випуску.

12.3. Протягом гарантійного терміну неполадки, які виникли   з вини заводу, усуваються представниками заводу-виробника або місцевими службами газового господарства з доставкою необхідних запасних частин за рахунок заводу-виробника. Про виконання ремонту повинна бути зроблена відмітка в даному керівництві   (Додаток 2).

12.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації спеціаліст газового господарства або спеціалізованої монтажно-налагоджувальної організації складає акт про перевірку котла, який разом з заповненим відривним гарантійним талоном, копією талона на введення котла в експлуатацію і дефектним вузлом направляється власником підприємству-виробнику.

Попередньо власник по телефону повідомляє виробника про вихід котла з ладу. Якщо підтверджується, що поломка сталася з вини підприємства-виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна дефектного вузла проводиться за рахунок виробника.

При відсутності дефектного вузла або акта  підприємство-виробник претензії не приймає.

     УВАГА!

 Власник котла втрачає право на гарантійне обслуговування, а підприємство-виробник не несе відповідальності, не гарантує безвідмовну роботу і знімає котел з гарантії у випадках:

· недотримання правил установки, експлуатації, обслуговування котла;

· недбалого зберігання, поводження і транспортування котла власником або торгуючою організацією;

· якщо монтаж і ремонт котла виконувались особами, які не мають на це права;

· відсутності заповненого контрольного талону на введення котла в експлуатацію;

· внесення змін чи доробок власником в конструкцію котла, не передбачених нормативними документами підприємства – виробника;

· відсутності фільтра для очищення  газу ;
· експлуатації котла з тиском газу перед котлом більше, ніж 1764Па (180 мм.вод. ст.)

· відсутності штампа торгуючої організації в талоні на гарантійний ремонт і свідоцтві про продаж.

        Після продажу котла претензії по некомплектності і механічних пошкодженнях не приймаються.

       12.5. У випадку виходу з ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини власника або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, підприємство-виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок власника.

12.6. Термін служби котла до списання - не менше 15 років.
        12.7. Після закінчення терміну служби котла, відраховуючи з дати його випуску, споживач повинен припинити його подальшу експлуатацію і викликати представника обслуговуючої експлуатаційної організації для ухвалення їм рішення про можливість продовження терміну служби котла. Невиконання вказаних дій споживачем може призвести до створення аварійної ситуації і заподіяти шкоду здоров'ю і майну громадян. 
13. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ.

Котли поставляються в упаковці підприємства-виробника. 

Транспортування котлів здійснюється у вертикальному положенні,  будь-яким видом транспорту відповідно до правил перевезення вантажів для даного виду транспорту при запобіганні механічним пошкодженням і атмосферним опадам. 

При транспортуванні котли повинні бути надійно закріплені на транспортних засобах. 

Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні виконуватися без різких поштовхів і ударів і забезпечувати збереження виробу.

Котли зберігаються в упаковці підприємства-виробника,  в закритому  приміщенні з природною вентиляцією у вертикальному положенні в один ярус по висоті.

Умови зберігання котлів в частині дії кліматичних факторів - 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

14. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ І УПАКОВКУ.

Котел опалювальний  газовий стальний типу "Рівнетерм- __________"                                                 заводський  № _____________    упакований відповідно до вимог, передбачених технічною документацією та ГОСТ 9.014-78.
Дата упаковки       “_____” ________________ 20____р.

Пакувальник   ________________________________________

15. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА.

Котел опалювальний  газовий стальний  типу  "Рівнетерм- _________"                         заводський №   _____________ відповідає вимогам конструкторської документації, ТУ і визнаний придатним для експлуатації.

Котел зібраний бригадою

_________________________________       ____________        __________

          /Прізвище, Ім'я, По- батькові/                      /підпис/                   /дата/ 

М.П.                                                                Дата випуску  _______________

Випробування газової системи проведено випробувачем

_________________________________       ____________        __________

          /Прізвище, Ім'я, По -батькові/                            /підпис/                         /дата/ 
 Примітка: заповнюваний текст в п.14 і п.15 дозволяється замінювати наклеєною в керівництво з експлуатації етикеткою, що містить ці відомості. 

16. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ

Котел опалювальний газовий стальний типу "Рівнетерм- __________"                      заводський №____________.
Проданий магазином        _____________________________________________________________________________
/найменування торгуючої організації/

"_____" ___________________  20____ р.

Штамп магазину    ________________________/підпис/

	 Корінець талону №1

На гарантійний ремонт котла

Талон видалений   “____” ____________ _____ р.

Механік ________________ _______________________

                                                                            /прізвище/                       /підпис/  
	Приватне акціонерне товариство

 "Агроресурс"

33001, м.Рівне, вул. Нижньодворецька,35.

Тел.(0362) 26-34-01,  26-65-02
ТАЛОН № 1

на гарантійний ремонт котла
    Заводський №   ______________________________

Проданий магазином   _______________________

  _____________________________________________________

/назва торгуючої організації/

"______" ____________________  _______ р.

Штамп магазину   _______________________

                                                  /підпис/

Власник та його адреса _________________________

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  ________________
              / підпис/

   Виконані роботи по усуненню несправностей

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  _______________

             /дата/

Механік   ___________    Власник   _____________

 /підпис/                                        /підпис/

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник _________________________________________

                    /найменування побутової організації/

М.П      "____"___________________ ______ р.

_____________________

                                                  /підпис/


	 Корінець талону №2

На гарантійний ремонт котла

Талон видалений   “____” ____________ _____ р.

Механік ________________ _______________________

                                                                            /прізвище/                       /підпис/  
	Приватне акціонерне товариство

 "Агроресурс"

33001, м.Рівне, вул. Нижньодворецька,35.

Тел.(0362) 26-34-01,  26-65-02
ТАЛОН № 2

на гарантійний ремонт котла
    Заводський №   ______________________________

Проданий магазином   _______________________

  _____________________________________________________

/назва торгуючої організації/

"______" ____________________  _______ р.

Штамп магазину   _______________________

                                                  /підпис/

Власник та його адреса _________________________

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  ________________
              / підпис/

   Виконані роботи по усуненню несправностей

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  _______________

             /дата/

Механік   ___________    Власник   _____________

 /підпис/                                        /підпис/

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник _________________________________________

                    /найменування побутової організації/

М.П      "____"___________________ ______ р.

_____________________

                                                  /підпис/


                                                                                                                     Додаток 1

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

	1. Дата установки котла  
	

	2. Адреса установки
	

	3. Телефон домоуправління
	

	4. Номер обслуговуючої контори
	

	· Телефон


	

	· Адреса
	

	5. Ким виконаний монтаж
	

	6. Ким виконано (на місці установки) регулювання і наладка
	

	7. Дата пуску газу
	

	8. Ким виконано пуск газу і інструктаж
	

	9. Інструктаж прослуханий, правила користування котлом засвоєні:
	

	10. Підпис особи, що заповнила талон
	


Прізвище абонента ___________________________________

“_____” _____________________ ______ р. 

Підпис абонента ______________________

                                                                                                                              Додаток 2

ВІДМІТКИ
ПРО НЕПОЛАДКИ І ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ І РЕМОНТУ

	Дата
	Характеристика неполадок,                      найменування замінених деталей
	Ким виконаний ремонт
	Підпис особи, яка виконува-ла ремонт

	
	
	
	


Адреси гарантійних та сервісних центрів 

ПрАТ «Агроресурс»

03027  м. Київ,  пр. Голосіївський, 93 офіс № 101

          ПП «Енержі Капітал» 

т.(044) 229-00-29, 259-92-50, 259-92-52

07000  м. Тернопіль,  вул. Микулинецька, 31

            ТзВО «Зігда» 

            т.(0542) 52-70-09, 52-43-73

14000 м. Чернігів,  вул.77 Гвардійської Дивізії, 1

           ТОВ «Вена», 

           т.(0462) 653-058

21000 м. Вінниця, вул. Стеценка, 24

          ТОВ «Гранд ЛТД» 

          т.(0432) 55-42-92

10000 м. Житомир, вул. Вокзальна, 14

  ПП «Процко Микола Іванович»

           т. 063-811-35-99; 066-223-16-72  

           т. 098-907-38-93; (0412) 46-42-10

20700  м. Сміла, Черкаська обл.

           ПП «Жуковін Дмитро Валентинович»

            т. 096-52-68-327  

83000  м. Донецьк,  ТОВ «ДЮС Трейд», вул. Сєченова,40

            «Горяча точка»  

            т.0800-301-617
69000  м. Запоріжжя, вул. Південне Шоссе,52

            маг. «Газовик» 

            т. (061) 224-70-91
40030  м. Суми, вул. Лебединська 19

           ТОВ «Агротехсервіс»  

            т. (0542) 25-79-24,  050-021-25-65

95015 АР Крим м. Сімферополь вул. Субхі, 1

           ТзОВ «Кримтеплосервіс»

           т.(0652) 54-94-94; 

89600 м.Мукачево, Закарпатська обл., вул. Кооперативна,46

           ТзВО «Віком»

            т.(03131) 7-73-37, 099-797-44-30

91015 м.Луганськ, вул. Советская 14

МПВП «Промременерго»

т.(0642) 65-68-72, 050-547-77-67, 050-668-01-43

41600 м. Конотоп, Сумська обл., вул. Ватутіна 1

ПП «Сантехком» (Кліматкомфорт)

067-901-34-57, 067-540-71-67

[image: image7.jpg]JEP)KABHE rocnroamxynxonn MIANPHEMCTBO
CEPTH®IKAIINHIIT BUTIPOBYBAJILHII IIEHTP OTAJTFOBAJTLHOT'O OBJIATHAHHS

R e

Koa VKT 3EJ[, TH 3E]|
28.22.12.030
Kox JIKIIL, OKTT

Honatkosa indopmanis  mpoayk:

Cepradixar Buaano
OpraHOM 3 OLIHKH
BianosianoCTI

Ha niacrasi : MKOB six 18.03.11 p., 32 /10 MKC sig 02.09.10 p. BI{
AT CBIHOO (2Hl 2 Bin 16.07.10 p. ). ceprudikar CVS Cucremu cep’mq’mm‘l'

 YipCEITPO Ne UA2.055.05865-11 Bix 01.04.11 p., BucHosok Ne 16-P/11 Bin
 04.0411p. ‘ g -

A.IL Onedipenxo

BiznORi AHOCTI, WO poaMimera HA





[image: image8.jpg]JEPABHE I'OCIIPO AXYHKOBE  MAIPAEMCTBO
CEPTU®IKAUIHHAI nmosynmnnﬁ‘m:m OMATIOBAJIBHOTO OBJIA/THAHHSA

J0JATOK 10 CEPTH(DIKATY BIZTOBI)

rasi:
1) Komn omamoBaNbHI ra3osi craerm
Ta "Pisnerepm” (TV V28 2- 241754

" Manko-8", “Jlanko-10", "JIawaéOi’""'

"Hanko-18", "Ianko-18I",
*Ilanko-12B", "[latiko-12BI"
"Ianko-20B" "}.Iaﬂxo-24B"M31pH
“Plsﬂe'repm-64" "PlsuerepM~323" "
"Hauko-8X", "Manko-10X",
"Mauko-15XT™, "auko-18X",
“Hauko-10BX", "Manko-10BXT™, '
1SBXT™, "Jlanko-18BX", "/Tauko
"PiBHeTepm-40X", "PiBHeT
"Pigrerepm-40BX", "Pisnerep
"Manko-8C", "I.[armo-]OC“;,"
"Jauko-15CI™", "Manko-18C
"Mauko-10BC", "lIaHKO-lOBCr" ]
"Manko-15BCT™, "Tauko-18 "
2) KOTJIH ONAMOBANbHI 430}

" Manko-8JIK", ",E[anko-lG

"Tanko-8JIX", “Janko-16JIX", 1”uy...zix 2

" Mauko-8JIC", "}.’la.Hm-IGJ'IC" a

f‘jym?:\hm
QE‘\Q\' wkiIB o
s mamumxm\l‘h
2 A 1431570

-40 Pu;ue'repu-48" "Pmue'repu-56“,
lnumpu-48B"
—"I[auxo-u)ﬂ"' "Ilauxo—lSX"

ko-12CI™, "Marko-15C",
" "Tanko-24C", "Jlanxo-8BC",
ko-12BCI™, "[lanko-15BC",
anko-20BC", "Tanko-24BC";
V28.2-24175498-003-2003) momeneii:
<", "Mauxo-41JIK", "Manko-50JIK",
3JIX", "[lanko-41JIX", "MManko-50JIX",
" "Mauko-41JIC", "auko-S0JIC";

A.IL Onegipenko





[image: image9.jpg]JEP/KABHE rocmo&rAXymcoBE MIATPHEMCTBO
CEPTH®OIKAIIHHI BATIPOBYBAILHHN I IIEHTP OTATIOBAJIGHOTO OBJIA/ITHAHHSA

CEPTH®IKAT ‘BLHIIOBIJ.[HOCTI

3apeecrposano B Peecrpi AT'TT CB]IOO 3a M  UA.TR.012.C.0020-11 sia 06 xsiras 2011 p.

Mpoayxuis KOT.TH ona.vnona_m»u; #uon; cranen
"Pisnerepm-80", "Pi "PibHe “Kon VKT 35 THIEL
""Pisuerepm-72X" llnepm-!wx‘ "l’mﬂmpu-ssx 2 uzs.zzﬁozo )
"I’mnerepu-%x" npmmmf,m hpupomlouy rasi Ko JIKIIL, OKTT

Bianosizae sumoram

Bupobuux
Ceprudikar BugaHo

Jonarkosa indopmanis

Ceprudixar Buaano
OPraHoM 3 OUiHKH
BignoBixHoCTI

Ha nigcrasi npOTOKOTY Ne 69/

iTprCEl]{O Ne UA2.055.05865-11
04.04.11 p.

A.IL Oaedipenxo





� EMBED Unknown  ���








PAGE  
2

_1263370571.bin

_1267869918.bin

_1416286879.bin

_1263370625.bin

_1187851383.unknown

_1263370499.bin

_1180879427.unknown

